문서번호	물재생계획과-6211
결재일자	2018.5.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
김상훈		김준형	05/14 하상문
협조	주무관		곽인복
	전문관		배원영

『하수관로 품질분야 정책자문』

TFT 회의개최 결과 보고(3차)

2018. 5

물순환안전국

【물재생계획과】

『하수관로 품질분야 정책자문』

TFT 회의개최 결과 보고(3차)

분뇨 직투입이 가능한 고품질 하수관로 설치 방안의 일환으로 추진중에 있는 품질분야 정책자문 3차 TF회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

▢ TFT 운영개요

○ TFT 구성(6개분과 34명)

추진분과별	위원구성	분과위원장		비고
		소속	성명
연결관 개소 최소화 강구	5명	㈜한맥기술	정완순
지지력 및 침하검토	5명	㈜한맥기술	정완순
원형관 구조검토	6명	㈜피앤아이 휴먼코리아	김태훈
원형관로 수리특성	7명	한국건설기술연구원	황환국
다짐관리기법 개선	5명	인천대 교수	박정준
공사장 시공여건 개선	6명	㈜도화	김진중

▢ 3차회의 개최결과

○ 개최일시 및 참석현황(34명 참석)

추진분과별	개최일시	참석인원	개최장소	비고
연결관 개소 최소화 강구	‘18.4.20	5명	서소문청사1동8층
지지력 및 침하검토	‘18.4.17	5명	㈜삼안
원형관 구조검토	‘18.4.25	6명	㈜제일엔지니어링
원형관로 수리특성	‘18.4.26	7명	㈜제일엔지니어링
다짐관리기법 개선	‘18.4.17	5명	인천대학교
공사장 시공여건 개선	‘18.4.16	6명	㈜도화타워

▢ 주요토론 내용

①	연결관 개소 최소화 강구

○ 기존 정비 방식과 차별되는 새로운 정비모델 구축 필요

○ 집수 및 이송 체계 개선을 위하여 본관의 직접 천공금지 방안 검토

○ 본관의 연결관 접속을 없애거나 최소화하기 위한 5가지 방안을 검토

① 하수도본관, 사각수로관 2열(옥외 우수), 배수설비관2열(오수+옥내우수)

- 오수는 통합 오수받이를 공도에 설치하고 오수받이와 오수받이를 연결한 후 맨홀에 접속, 우수는 사각수로관을 설치하여 집수 후 맨홀에 접속

② 하수도본관, 사각수로관(옥내+옥외 우수)2열, 배수설비관2열(오수)

- 오수는 오수받이를 공도에 설치하고 오수받이를 연결하여 접속, 우수는 배수설비 우수와 사각수로관을 연결하여 맨홀에 접속

③ 하수도본관, 오수관로(옥내 오수+우수)2열 도로빗물받이 본관연결

- 통합오수받이를 설치하고 오수받이와 오수받이를 연결한 후 맨홀에 접속, 우수는 빗물받이를 통하여 본관에 접속

④ 하수도본관, 오수관로(옥내 오수)2열 옥내외 우수는 도로빗물받이 본관연결

⑤ 오수 통합받이를 공도에 설치하고 본관에 접속, 빗물받이는 사각수로관 연결

⇒ 장 단점 추가 보완필요와 도로 폭원별 차별화된 방안을 추가 필요

⇒ 도로폭 약 4M 미만 도로 초기관의 경우 우수차집을 배제하여 관로 단면축소를 통하여 분뇨 직투입시 자가세척이 발휘될 수 있는 관로체계 확보

○ 수밀검사에 대한 내용 토론 검토

②	지지력 및 침하검토

○ 지반정수의 추정 방법의 적정성

- 일반토사의 경우 문헌 및 경험식과 N치에 의하여 추정방법은 적정

- 연약지반의 경우 현장조사를 실시하여 실험치에 의한 값으로 적용함이 타당

- 서울시 지반정보통합시스템의 지반정보를 최대한 활용 후 필요시 지반조사시행

○ 기초형식 선정의 적정성

- 지지력 및 침하량을 검토하여 기초형식을 선정할 필요가 있음

- 지지력검토를 위한 제안식들에 대한검토

○ 관기초 침하방지에 대한 고려 필요

○ 타 지하매설물 공사에 의한 영향으로 침하우려 있음

- 국내의 이격거리 기준은 30cm이나 일본의 경우는 1m임

⇒ 지지력 및 침하방지를 위한 기본적 요소인 설계강도의 토사상태와 시공시 현장토사의 차이 예방에 대한 검토가 누락됨 4차 회의시 동참 참여하여 설명예정

③	원형관 구조검토

○ 매설당시 상재하중이 제일 중요하며, 이미 설계에 반영되어 있으며 시공시 관로매설 부위에 중장비 운행등의 문제점

○ 원형관의 구조검토보다는 다짐에 대한 문제점을 개선해야 될 듯 시방서 상에는 다짐강도 95%로 명시되어 있으나, 검사할 수 있는 방법이 없으며, 되메우기시에 자갈등에 의한 관 파손 발생

○ 다짐에 대한 문제점 대안 방안으로 다짐방법, 품질시험방법, 되메우기에 가장 적합한 재료에 대한 방안 검토 필요

⇒ 주어진 과제에 대한 구조검토 방법에 대한 내용이 없으며, 과제에 의한 적정구조 검토 방법 제시를 하고 이에 대한 적용방안 검토 필요

④	원형관로 수리특성

○ 초기 관의 일정 오수량이 발생하는 구간까지는 최소관경 D=200이 아닌 최소유속 및 유량을 검토하여 관경을 결정

○ 최소유속 및 유량을 검토하여 최소 관경을 사용하는 지역에 대한 우수 처리는 별도의 우수관로가 아닌 지면에 트렌치 등 빗물을 모아서 흐를 수 있는 방안 검토

○ 서울시 하류부는 대부분 BOX임으로 컬버트 수위를 만들어 줄 수 있는 방안 검토

⇒ 초기관 수리특성에 대한 연구사례를 광범위하게 수집하고, 정화조를 폐쇄한 분류식 지역에 대한 자료도 보완하여 회의과제로 상정하여 검토할 필요 있음

⇒ 초기관의 경우 최소 조건을 전제하고, 분류식 설계와 합류식일 경우 조건충족 여부를 검토하여 최적 설계대안을 찾도록 기준 마련 필요

⑤	다짐관리기법 개선

○ 다짐후 품질관리방안으로 DCPT, LWFD, 동적평판재하시험 적용성 검토

○ 다짐재료 선정방안으로 유동화재, 지반신소재 평창매트, 토목섬유 콘크리트 매트 등의 적용성 검토

○ 다짐방법에 대한 사항으로 수평다짐에 효율적인 봉다짐 방법 등 제시

○ 현장 다짐관리의 문제점(노후관로공사/ 신설관로공사 구분)으로 검토

○ 검토서 작성방안 예시

⇒ 하수관의 구조적안전성을 높일 수 있는 응력상태 제시를 위한 수직토압과 수평토압의 관계정립 필요

⇒ 다짐의 기준 및 로드맵 제시 필요

⑥	공사장 시공여건 개선

○ TFT 결과 도출 방향 설명 및 논의

○ 공사장 여건(공간 및 시간 부족)에 따른 품질저하 문제점 논의

- 공사장 공간 부족에 따는 문제점 및 개선방향 제시

· 다짐을 위한 공간부족

· 맨홀 상부 슬라브 하단 다짐 불량

· 돼메우기 토사 불량에 따는 다짐율 저하

· 보행자 동선 확보 방안

- 공사 시간(당일복구)부족에 따른 문제점

· 미발견 지장물 대응에 따른 설계 변경 발생

· 1일 기준, 당일복구 시 공사시간 부족에 따른 다짐불량

· 흄관이음 접합시 일반시멘트 적용으로 양생불량 발생

· 도심지, 협소구간 작업비용 부족

· 임시적치장 원거리에 따른 공사지연 및 민원증가

- 경찰, 교통 관련 부서의 협조 필요한 사항 협조 요청

⇒ 서울시경 교통관리과와 서울시 교통운영과 TFT 참여요청 공문발송

서울시경은 회의 개최시 규제팀장이 참석할 수 있도록 협의완료

▢ 향후계획

○ 향후 TFT 회의일정(4차)

추진분과별	향후일정	개최장소	비고
연결관 개소 최소화 강구	‘18.5.2	㈜ 삼안
지지력 및 침하검토	‘18.5.2	㈜ 삼안
원형관 구조검토	‘18.5.10	㈜제일
원형관로 수리특성	‘18.5.11	㈜제일
다짐관리기법 개선	‘18.5.2	㈜이산
공사장 시공여건 개선	‘18.4.23	㈜도화

※ 예산조치 계획

- 총 34명 수당지급 : 150,000*34 = 5,100,000원

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 관거비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 1) 품질분야 정책자문회의 수당지급대상 1부.

2) 회의자료 및 참석서명부 등 관련서류 일체 1부.  끝.

【붙임1】

품질분야 정책자문회의 수당지급 대상

추진분과별	개최일시	참석인원	참석현황	비고
연결관 개소 최소화	‘18.4.20	5명	이동원, 정완순, 최원석, 오석호 김준한
지지력 및 침하검토	‘18.4.17	5명	이동원, 정완순 최원석, 오석호, 김형섭
원형관 구조검토	‘18.4.25	6명	유주호, 이장희 김태훈, 김창성 김영수, 이창원
원형관로 수리특성	‘18.4.26	7명	김일호, 김태훈 김영수, 황환국 이창원, 이태훈 정영식
다짐기법 개선	‘18.4.17	5명	조명덕, 박정준 홍기권, 이장희 김재홍
공사장 시공여건 개선	‘18.4.17	6명	최흥순, 안종욱 이태현, 노창주 김진중, 오창석

※ 총 34명 수당지급  : 150,000원 × 34명 = 5,100,000원