수 질 실 험 일 지 (5/13)

주무관	정수과장			결재
김왕주	05/14 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-2818

□ 근무현황

일 자	2018. 05. 13.(일)	시험자	정재용 / 조항철
날 씨	흐 림
기 온	15℃ / 21℃
기 압	1,008 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.7	7.6	7.2	7.2
탁도	5.2	6.5	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.29	0.37	0.41	0.42
수온	15.3	15.9	15.6	15.9
색도	3	3	0	0
알칼리도	63	63	52	55
NH3-N	0.37	0.37	불검출	불검출
맛	-	-	무미	무미
냄새	무취	무취	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	9~14	12	-
오후(19:00)	PAC	9~14	12	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00	19:00		2-MIB	Geosmin
전체	5,300	5,170	원수	-	-
규조류	4,890	4,770
cyclotella	2,350	2,200
Melosira	-	-
Synedra	1,750	1,800
기 타	790	770	정수	-	-
남조류	140	150
Oscillatoria	-	-
Microsystis	-	-
Phormidium	140	150
녹조류	270	250
기 타	-	-

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	PAC 12	-
알칼리제	-	-
CO2	4.3	-
오존(O3)	0.3	-
과수(H2O2)	0.04	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.