문서번호	시설관리과-8561
결재일자	2018.5.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		박은선	05/14 代김인웅
협 조
	급수운영과장			代이승우
	기전팀장			손병대
	주무관			이승우

「2018년 여름철(풍수해)대비」 상수도시설물 안전점검 계획

2018.  5.

강남수도사업소

「2018년 여름철(풍수해) 대비」

상수도시설물 안전점검 계획

2018년도 여름철 태풍 호우 등에 시설물 안전사고를 사전에 예방하고자  상수도시설물 안전점검 계획을 수립 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거 : ‘18년 여름철(풍수해)대비 상수도시설물 안전점검계획 알림[본부 시설관리과-3855(’18.5.3)]

Ⅰ		점검개요

□ 점검기간

□ 우기대비 재난 취약시설 안전점검 : 2018. 6. 15 ~ 6. 29. (15일간)

□ 추석연휴 기습 폭우대비 안전점검 : 2018. 9. 10 ~ 9. 19, (10일간)

※ 2018년 상수도시설물 종합점검계획과 연계하여 안전점검 실시

<사업소 합동점검 일정>

- 우기대비 합동점검 일정 : 2018. 6. 25(월)~ 6. 29(금)

- 추석연휴 합동점검 일정 : 2018. 9. 18(월)~ 9. 19(금)

- 점검대상 : 배수지 9개소, 가압장 6개소, 공동구 1개소

- 점 검 자 : 본 부 → 토목분야 유세종외 2명,  기전분야 임종수외 2명

사업소 → 윤복철 외 10명(기전팀 4명 포함)

□ 점검대상

구 분	계	배수지	가 압 장		현수관로		개 포 공동구	비 고
			유․무인	증 압	한강교량	일반교량
개소	44	9	6	25	1	2	1

□ 배수지 가압장 현황

구 분	강남구 지역	서초구 지역	비 고
배수지(9개소)	삼성,일원본동,수서,봉은	양재,서초,방배,반포,내곡
가압장(6개소)	삼성,일원	우면산,방배,내곡,반포
증압펌프장 (25개소)	논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡 마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치,수서,신자곡(18개소)	국민단지,방일초등,서초,송동마을,형촌,우면산펌프장 내곡증압장(7개소)

□ 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
동작대교(한강교량)	서초구 반포본동750	D=700×1열	1,547	‘84년설치
원지교(일반교량)	서초구 원지동 551	D=300×1열	35	‘92년설치
영동1교(일반교량)	서초구 양재동 80-14	D=300, L=150 D=600, L=150	300	‘88년설치

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	관리기관	비고
B4.4×H2.3m	강남구 개포동 서초구 양재동	D=300～700	4,134	시설관리공단	‘87년 설치

Ⅱ		점검 방법

□ 점검반 편성

□ 1 반 (시설관리과 서초구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 4명(반장 윤복철,  반원 김홍식,윤달선)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 2 반 (급수운영과 강남구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(반장 이승우,  반원 이종호,고원석)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 3 반 (시설관리과 기전분야 전체)

- 대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

- 인 원 : 4명(반장 손병대, 류홍규, 이재현, 유경준)

- 장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리실태

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

□ 한강교량 및 일반 하천교량 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관,밸브류 등 상태점검

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 지하철 역사, 공사장 등 노출관로 분야

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수 발생 여부 등

Ⅲ		점검결과 조치계획

□ 경미하거나 긴급한 정비사항은 강남구,서초구 시설물 보수공사 연간단가계약업체에 작업지시하여 즉시 보수 공사시행

□ 보수에 장기간 소요되는 경우에는 안전사고와 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅳ		행정사항

□ 점검계획 수립 시행하여 점검결과 본부 보고

- 보고일시 : 우기대비(2018. 7. 5), 추석연휴대비(2018.10.5.)

※ 자체점검 및 조치결과 향후 본부 경영실적 평가에 반영

□ 사업소 긴급복구 업체와 긴밀한 협조와 비상 연락체계 확보

□ 시설물 순찰 강화 및 돌발사고 발생 시 신속한 상황보고 체계유지

따로붙임 : 1. 시설물 점검결과 제출양식 1부.

2. 시설물 안전점검 체크리스트(실명제반영) 1부. 끝.