문서번호	급수운영과-8767
결재일자	2018.5.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
조은희	이승영	05/14 이병운
협 조

유수율 관리를 위한 수전코드 변경보고

(청암증압구역)

2018. 5

서부수도사업소

(급수운영과)

유수율 관리를 위한 수전코드 변경보고

2017년 청암증압구역 유수율이 106.7%로 과다하여 조사 결과 잘못된 수전코드들이 있어 아리수인포 수전코드변경을 통하여 유수율을 적정수준으로 조치코자 함

□ 현  황

○ 2017년 청암증압구역 유수율은 106.7%로서 유수율 과대(100%이상) 구역이므로 적정수준인 91.51~100%로 조치가 필요함.

(※유수율 : 100%이상- 과다, 91.51~100%- 적정, 91.51%- 과소)

□ 유수율 검토

○ 경계밸브의 잠금상태 확인결과 이상없음.

○ 현장실사로 GIS상 계량기 위치와 실제 위치를 대조하고, 구역 내 아리수인포 상 수전이 GIS에 표시되어 있는 지 조사한 결과 변경이 필요한 수전은 아래와 같음.

- GIS 의 청암증압 급수구역은 파란색 경계이나 경계밸브와 관말위치를 고려했을 때 실제 급수구역과 차이가 있음.

- 제외 할 증압구역 내 수전내역

구경	15㎜	30㎜	40㎜	합 계
개소	6	2	1	9
※자계량기 15㎜ 30개 미포함

- 포함 할 증압구역 외 수전내역

구경	15㎜	25㎜	30㎜	합 계
개소	1	1	1	3
※자계량기 15㎜ 12개 미포함

- 서부수도사업소 관할 외 수전내역

· 20㎜ 계량기 : 1개소(중부수도사업소)

○ 아리수인포를 통하여 청암증압구역 수계 집계(2017년)

- ① 2017년 아리수 Info 조정량 : 18,707.0㎥

- ➁ 제외할 수전 조정량 : 6,685㎥

- ➂ 포함할 수전 조정량 : 2,252㎥

- ④ 관외 수전 조정량 : 1,422㎥(용산구 청암동)

- 조정량 계(①-➁+➂+④) : 15,696㎥

- 수계 조정시 유수율은 약 89.5%으로 산정 됨

· 유수율 = 조정량/공급량 = 15,696/17,528 * 100%= 89.5%

※ 공급량은 유량감시시스템(http://98.28.5.185/login.action)의 2017년 청압증압 공급량 적용

□ 조치계획 및 유수율 전망

○ 요금과에 청암증압구역에서 제외해야 하는 9개 수전 내역과 포함해야 하는 3개 수전내역에 대하여 가압구역 속성을 수정 요청하고,

○ 2017년 조정량의 9%를 차지 하는 관외 수전에 대해서는 우리사업소 요금과와 중부수도사업소에 통보하여 편입하고자 하며,

○ 또한 구역조정결과 조정량에 비해 공급량이 과도하여 유량계 담당자에게는 청암증압구역 유량계에 대해서도 비교 검정을 의뢰코자 함.

- 공급량에 오차가 있다는 가정하에 -5% 조정시 유수율이 94.2%로 될 것으로 전망됨.

붙임 : 수전변경 내역 1부.  끝.