자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [수유동 183-4 ~ 685-3 외 6개소 배급수관 정비공사]

1. 시설관리과-9015호(2018.05.11.)와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 『수유동 183-4 ~ 685-3 외 6개소 배급수관 정비공사』

중 4구간(수유동 52-1 ~ 52-5)에 대한 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보하며, 동일건으로 요청한 3구간(수유동 50-7 ~ 50-58)에 대한 통수전 수질검사건은 단수공사 및 연장 62m로 서울특별시 상수도사업본부 ‘상수도 배급수시설 수질관리 업무지침’(2017)에 따른 통수전 수질검사 대상(무단수공사 연장 20m이상, 단수공사 연장 100m이상)이 되지 않음을 통보합니다.

○ 사 업 명 : 수유동 183-4 ~ 685-3 외 6개소 배급수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	4구간 강북구 수유동 52-1 ~ 52-5	2018.05.15. (14:00~14:10)	수유동 52-5 앞 소화전	0.11	0.27	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	윤희권		수질팀장	이인형		행정지원과장	05/14 代송성하
협조자
시행	행정지원과-9925	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개