문서번호	운영과-3496
결재일자	2018.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
안병준		문유식	05/14 기혜경
협조
	주무관		김종경

2018년도 시립북서울미술관

관류형증기보일러 세관정비 및 법정검사 수정 계획

2018. 5.

북서울미술관

(운영과)

관류형 증기보일러 세관정비 및 법정검사 수정 계획

우리 미술관에서 온수 및 전시장 가습용도로 사용하는 관류형 증기보일러를 세관정비하고 법정검사(개방검사)를 시행하여 안전하고 효율적인 보일러설비 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

1		관 련 근 거

▢ 에너지이용합리화법 제39조(검사대상기기 검사), 동법시행규칙제31조

▢ 운영과-139호(18.1.8.) “2018년도 기계설비운영 및 유지관리계획”

▢ 한국에너지공단서울지역본부-207(18.3.5.) “검사대상기기의 검사안내”

2		설비현황

▢ 대상 : 관류형 증기보일러 (2대)

위 치	형 식	수 량	크기(WLH)/용량	용 도	부속기기
지하2층 기계실	관류형	2대	1,550×1,950×2,190 /0.6(ton/hr)	급탕 및 가습용	응축수 탱크 및 급수펌프

▢ 현황사진

검사대상보일러(1.2호기)	응축수 탱크 및 급수펌프(부속설비)

3		추진계획1(세관정비)

▢ 세관정비

◯ 대상설비 : 관류형 증기보일러 2기

◯ 추진일정  : 2018.5.24.-25.(예정)

▢ 정비내용

◯ 화학세관작업(탈청, 스케일제거)

◯ 연소실 그을음 청소

◯ 안전장비 점검정비(안전변, 전기 등)

◯ 버너 및 연소점검 조정

◯ 급수조절장치 점검정비

◯ 부분도색 및 방청·청소

◯ 수주통(2EA) 및 수위전극봉(8EA) 교체

수주통(2EA)	수위전극봉(8EA)
부식된 수주통

◯ 시운전 및 조정

▢ 세관업체

*****************************

******************************               **************************

▢ 소요예산

◯ 보일러 세관 및 정비 : 약4,000,000원

▢ 예산과목 : 시립미술관총무과, 문화예술진흥, 북서울미술관운영                       북서울미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

4		추진계획2(법정검사)

▢ 검사개요

◯ 대상설비 : 관류형 증기보일러(2대)

◯ 검사예정일 : 2018.5.25.(예정)

◯ 검사업체 : 한국에너지관리공단 서울지역본부

◯ 정기검사수수료 : 169,800원(5.11. 기납부완료)

▢ 검사방법

◯ 보일러 분해세관 작업 후 조립하지 않고 개방된 상태에서

전문검사관(한국에너지공단)에 의한 검사 시행

◯ 검사시행 완료한 후 조립하여 세관 및 검사 완료

5		향후계획

◯ 세관정비 및 법정검사 완료 후 보일러 가동정지(5~9월)

◯ 보일러 수명연장 및 내부부식을 방지하기 위해 만수보존법 실시

붙 임 : 검사대상기기 검사관련 공문1부.  끝.