문서번호	운영과-3477
결재일자	2018.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
안병준		문유식	05/14 기혜경
협조
	주무관		김종경

2018년도 시립북서울미술관

저수조설비 유지관리계획

2018. 5.

북서울미술관

(운영과)

2018년도 저수조설비 유지관리 계획

우리 미술관 생활용수 및 소방용 소화용수를 저장·사용하고 있는 기계실 저수조설비를 관련법에 따라 정비 및 세척하여 위생 및 소방설비 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

1. 관 련 근 거

▢ 수도법 제33조 제2항

수돗물을 다량으로 사용하는 건축물 또는 시설로서 대통령령으로 정하는 규모이상의 건축물 또는 시설의 소유자나 관리자는 급수설비에 대한 소독 및 위생조치를 해야함.

▢ 수도법시행령 50조

소독 등 위생조치를 하여야할 건축물 또는 시설의 종류

연면적이 5천제곱미터 이상인 건축물 또는 시설물

▢ 수도법시행규칙 제22조의 3항

연면적이 5천제곱미터 이상인 건축물 또는 시설물의 소유자 또는 관리자는 반기 1회 이상 저수조를 청소하여야 하고, 월 1회 이상 저수조의 위생상태를 점검하여야 함.

▢ 소화수조 및 저수조의 화재안전기준

(소방방재청고시 제2006-34호)

2. 설 비 현 황

▢ 설치위치 : 지하 2층 기계실

▢ 설치용도 : 생활용수 및 소화용수 저장용

▢ 크기 및 용량(mm) : 12,000(L)×6,300(W)×2,800(H)

160,000리터(160톤)

▢ 설비특성

〇 생활용수와 소화용수를 겸용 저장으로 용수효율과 공간확보.

〇 내식성배관 및 내압탱크사용으로 수질오염방지.

〇 고압성형 된 판넬사용으로 복원력 및 수밀성, 내구성이 우수함.

〇 물탱크를 2개의 구역으로 분리 및 통합구성가능.

▢ 단면상세도 및 현장사진

저수조 단면상세도	기계실 저수조 사진

3. 청소 및 수질검사 계획

▢ 저수조 청소계획

〇 수도법 시행규칙 33조 제2항 등에 따라 연중 2회 청소시행.

〇 청소방법

- 청소전일 방재실 야간근무자가 1구역 퇴수실시(청소시간 단축)

- 1구역, 2구역 분리 청소시행으로 물 사용불편 최소화.

- 청소는 휴관일인 월요일에 실시하고 당일 마무리 원칙.

〇 청소 후 조치

- 작업 전,중,후 사진촬영.

- 작업결과는 북부수도사업소 통보.

〇 시행업체 : 수도법 제34조에 따른 청소 전문업체 비교선정.

〇 소요예산 : 800,000×연2회  약1,600,000원(수질검사포함)

▢ 수질검사 시행계획

〇 관련법규

- 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙.

- 지하수의 수질보전 등에 관한규칙.

〇 일정 및 방법

- 검사일시 : 저수조 청소 후 수질검사시행.

- 검사방법 : 수질검사 전문업체에 의뢰하여 관리자 입회하에 시료 채취 검사.

〇 법정검사 항목

검사항목	검사기준	비고
일반세균	100CFU/mL이하
총대장균군	불검출/100mL
분원성대장균/대장균	불검출/100mL
유리잔류염소	4.0mg/L이하
수소이온농도	5.8-8.5
탁도	0.5NTU이하

▢ 수도시설 위생관리자 교육

〇 관련법규 : 수도법 제36조, 제33조2항 건축물 또는 시설의

소유자나 관리자.

〇 교육대상 : 수도시설 신규 위생관리자.

***************************

〇 교육기관 : 환경보전협회.

▢ 기타점검사항

〇 저수조위생상태 매월1회 점검 실시.

※ 저수조위생점검기준표에의거 기록작성

붙임 : 1. 먹는물의수질기준 1부

2. 저수조위생점검기준 1부

3. 소방방재청 고시 1부.  끝.