문서번호	하천관리과-7284
결재일자	2018.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
최병희	백성현	손경철		05/16 한제현
협 조

「2018년 수방대비」

빗물펌프장·갑문 시운전 점검결과 보고

2018. 05

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 수방대비

빗물펌프장․갑문 시운전 점검결과 보고

2018년 철저한 수방 준비를 위하여 빗물펌프장 및 갑문 등 주요   수방시설물에 대하여 시․구 합동으로 시설물 동작 및 관리실태에 대한   점검을 시행하고, 점검결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검대상

○ 빗물펌프장 : 119개소(배수펌프 796대)

○ 수      문 : 310개소(갑문 34개소 포함)

Ⅱ		점검개요

○ 일   시 : ‘18. 4. 23. ~ 5. 3.

○ 점검대상

- 빗물펌프장 : 20개소

- 갑    문   : 6개소

※ 시․구 합동 점검대상에서 제외된 시설물은 자치구 자체점검 시행

○ 점검방법 : 시설물 시운전 및 관리실태 점검

○ 주요 점검사항

- 배수펌프 및 갑문 유지관리 및 동작상태

- 전기․기계․영상설비 동작 및 통신상태

- 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정비상태

- 제작사 및 외부 전문기관 지적사항 조치 여부 등

Ⅲ		점검결과

	총 평
○ 해빙기점검 및 외부 전문기관 점검 등 2차례 사전검검을 시행하여 점검결과 양호하였으며, 일부 경미한 지적사항 발생 - 지적사항 8건(빗물펌프장 7건, 갑문 1건 ) - 5.31일까지 조치 완료 ○ 갑문은 전수 개폐 동작에는 이상 없으나, 긴급 상황시를 대비하여 담당별 업무, 긴급조치 요령 등에 대한 충분한 교육 및 훈련 필요

□ 점검결과 : 지적사항 8건(빗물펌프장 7건, 갑문 1건)

○ 빗물펌프장 : 유수지내 공사잔재 적치, 수위계 측정값 오류, 현황판 미부착, 고압펌프 누수 등 경미한 사항으로 정비중에 있어, 5.31일 까지 조치 완료

○ 갑       문 : 권양기실 배수불량 등으로 기능 관련 지적사항 없음

□ 주요 지적사항

○ 빗물펌프장

- 유수지 내 공사잔재 및 지장물 적치(성내, 가양펌프장)

- 외수위 측정값 오류(장안펌프장)

- 현황판 미부착(대치1, 목동펌프장)

- 수위표 미설치(한강교펌프장)

- 고압 수중펌프 동작시 누수발생(합정펌프장)

○ 갑 문

- 권양기실 배수불량(신사)

Ⅳ		향후 계획

○ 점검시 지적사항은 자치구에 통보하여 ‘18. 5. 31일까지 조치 완료

○ 수방기간 중 시행중인 노후시설물 교체사업은 납품시기 단축 및 기존 시설물       운영개선 등을 통해 시설물 운영에 차질 없도록 조치

붙임 : 1) 빗물펌프장․갑문 시운전 점검결과 1부.

2) 빗물펌프장․갑문 시운전 점검표 각 1부.

3) 시운전 점검사진 1부.  끝.