문서번호	예방과-12630
결재일자	2018.5.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		가스위험물안전팀장	예방과장
유은주		김창섭	05/17 이홍섭
협조

2018년 LPG 사용

어린이시설 가스안전점검 결과보고

2018. 5.

소방재난본부

(예방과)

2018년 LPG 사용

어린이시설 가스안전점검 결과보고

LPG 사용 어린이시설에 대하여 가스안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		점검개요	7

□ 점검기간 : 2018. 4. 19. ~ 5. 3.

□ 대     상 : 104개소(유치원 36, 보육시설 68)

□ 점검방법 : 합동점검(자치구, 소방서, 한국가스안전공사)

□ 중점 점검사항

○ LP가스 안전공급 계약 체결 여부

○ 용기 보관 적정여부

○ 가스배관 고정, 미사용 가스배관 마감조치에 관한 사항

○ 가스누출 경보기, 차단기 설치 및 작동 상태

○ 가스보일러 등 적정관리 여부

- 보일러 배기통 및 배기구와 연결 상태 중점 점검

- 밀폐된 장소에 가스온수기 설치 여부

○ 기타 가스시설 및 소방시설 관리기준 준수 여부 등

Ⅱ		점검결과	7

□ 점검결과

구 분	점검계획	점검시설	점검결과		부적합 조치사항
			적합	부적합	현장시정	개선명령
소 계	104	96	92	4	4	0
유치원	36	34	33	1	1	0
보육시설	68	62	59	3	3	0

※ 점검시설 변경사유

구 분	변경전	변경후	변 경 사 유
			소계	이전	폐업	신설
소 계	104	96	△8	2	8	2
유치원	36	34	△2	1	1
보육시설	68	62	△6	1	7	2

□ 세부지적사항

○ 가스누출경보 차단장치 작동불능(회로단락)

○ 가스용기 용기함 외부 보관

○ 연소기 점화봉 연결 고무호스 훼손

○ LPG용기 연결부 가스누설

□ 조치결과 :  지적사항 4건 현장시정완료

Ⅲ		추진성과	7

○ 부적합시설 개선으로 가스사고 예방에 기여

○ 가스사용자에게 가스안전관리요령 홍보로 안전의식 함양

붙임 : 점검결과 및 점검대상 현황 1부.  끝.