문서번호	급수운영과-10292
결재일자	2018.5.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
조민성		박장진	05/17 代박장진
협조

건축허가신청에 따른 업무협의 보고

(*********)

2018. 5.

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

용산구청 건축디자인과로부터 *********번지 건축(신축)허가 신청에 따른 우리사업소 소관사항 검토 요청이 있어 아래와 같이 보고 합니다.

□ 협의 요청 현황

○ 관 련 문 서 : 건축디자인과-10716(2018.05.16.)호

○ 대 지 위 치 : ***************

○ 건  축  주 : 엄영미

○ 건 축 규 모 : 지하1층/지상6층(연면적 : 290.64㎡)

○ 용       도 : 다가구주택(2가구) 및 제2종 근린생활시설(사무소)

□ 현장 조사 내용

○ 수    계 : 남산배수지 수계

○ 표   고 : 약 12.8m

○ 분기점 수압 : 3.0 ~ 3.5㎏/㎠

○ 분기 및 인입 관경 : Ø40mm에서 분기하여 Ø25m로 인입공사 시행

※ 구경산출【급수공사 업무시행 지침, 도시형 생활주택 산정 기준】

- 근린생활시설 : 20mm 계량기(165.2㎡ 기준)

- 다가구 주택 : 20mm 계량기(자계량기 2개)

* 추후 협의에 의해 변경 가능

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로 인입 관경 25mm로 급수 관경이 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 용산구청 건축디자인과에 통보코자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 관련 공문 1부.  끝.