문서번호	배수과-4073
결재일자	2018.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김형식		이용구	05/17 이규상
협조	주무관		조성균
	주무관		조종식

『노량진배수지 송수관로(D2,200㎜) 누수복구』에 따른

비상 급수운영 실시계획 보고

2018.  5.

상수도사업본부

급수부

『노량진배수지 송수관로(D2,200㎜) 누수복구』에 따른

비상 급수운영 실시계획 보고

노량진배수지 송수관로(반포천 한강 합류지점, D2,200㎜) 누수복구에 따른 비상 급수운영 실시계획을 보고 드림.

※ 남부 시설관리과-11868(2018.5.16.)호와 관련

□ 누수발생 개요

○ 일    시 : 2018.2.13.(수) 14:00

○ 위    치 : 동작구 동작동 316-1(반포천 한강 합류 지점)

○ 관로제원 : D2,200㎜ / 1986년 부설 / 강관

○ 누수원인 : 관노후

누수 복구 위치도	반포천 한강 합류지점

□ 공급 현황

D2,200㎜

D1,500㎜

상도 배수지 V=30,000㎥

(일 9만㎥, 체류시간 11.4hr)

동작구9,용산구2개동

노량진 배수지

V=110,000㎥

(체류시간 13.5hr)

암사

대방 배수지 V=60,000㎥

(일 20만㎥, 체류시간 6.2hr)

구로구5,동작구5,영등포구18개동

누수위치

□ 조치 사항

○ 확인굴착 및 가시설 설치(누수방지과)         ~ ’18.5.14(월)

○ 비상관로(D1,500㎜) 완전 개방               : ’18.5.14(월)

○ 누수관로 밸브 점검                           : ’18.5.16(수)

- 작동불량 및 매몰 퇴수밸브(D700㎜) 정비 지시(→남부수도)

퇴수밸브 점검 (D700㎜, 명수대 현대APT 앞)	퇴수밸브 철개 탐지 (D700㎜, 원불교 회관 앞)

○ 비상 공급관로(D1500㎜) 공급량 검토

- ’18.5.17(목) 현재 D2200㎜(8만㎥/일), D1500㎜(21만㎥/일)

- D1500㎜ 공급 가능량 : 23만㎥/일(필요량 : 29만㎥/일)

- 관련 배수지 담수량(20만㎥)으로 3일까지 비상공급 가능

□ 비상 급수운영 계획

○ 관련 배수지 만수위 확보 :         ’18.5.23(수) 10:00 이전

- 노량진(11만㎥), 대방(6만㎥), 상도(3만㎥), 상도3(2천㎥)

※ 누수복구 완료시 까지 관련 배수지 항청소 연기

○ 봉현배수지 급수공급 체계 전환

- 상도, 장군봉배수지 공급 ⇒ 장군봉배수지 공급으로 전환

○ 노량진배수지 소수력발전 가동 중단 및 유입밸브 완개

○ 누수관로 밸브 차단 및 퇴수 :   ’18.5.23(수) 10:00~14:00

○ 누수복구(용접 등) :    5.23(수) 12:00 ~ 5.24(목) 12:00

※ 누수복구 시간이 최소화 되도록 사전 준비 철저

○ 관세척 및 통수    :    5.24(목) 12:00 ~ 5.25(금) 12:00

- 노량진배수지 7개 중 1개지를 비워서 통수 시 수질사고 대비

- 관련 배수지 수위 및 수질 모니터링 : 5.25(금)  ~5.28(월)

□ 부서별 업무추진

○ 본부 배수과 : 비상 급수운영 총괄

○ 본부 급수운영과 : 배수지 수위 및 수질 모니터링

○ 본부 누수방지과 : 누수복구공사 시행 총괄

○ 본부 시설관리과 : 누수복구 대상관로 밸브 및 공기밸브 정비 총괄

○ 남부수도사업소

- 누수복구 공사 및 비상 급수운영 시행

․관련 배수지 만수위 확보(노량진, 대방, 상도, 상도3)

※ 누수복구 완료시 까지 관련 배수지 항청소 연기

․봉현배수지 급수 공급체계 전환(상도, 장군봉 ⇒ 장군봉)

․노량진배수지 소수력 가동 중단 및 유입밸브 완개

․통수 시 노량진배수지 1개지를 비워 수질사고 대비

- 누수복구 시행 전 시설물 퇴수밸브 등 정비 : D2,200/700mm 2개소 등

․원불교 앞, 명수대아파트 108동 앞

- 누수복구 시 급수공급 중단관로(D2,200㎜) 공기밸브 정비

- 단수 및 통수 시 수계조절요원 확보(급수운영과 인력지원 등)

※ 신속한 밸브조절을 위한 인력 확보

- 단수 및 통수 시 수질검사 직원 배치

□ 급수운영 비상근무

❍ 기간 : ’18. 5. 22(화) ~ ’18. 5. 28(월), 7일간

❍ 대상 : 해당 부서장이 근무 명령

❍ 방법 : 근무대상자 초과근무명령서 적용

붙임 : 관련 공문(수계전환 승인 요청) 1부. 끝.