문서번호	대기환경연구부-4710
결재일자	2018.5.17.
공개여부	부분공개(6 7)
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기환경연구부장
조성호		유승성	05/17 代이만호
협조

천호대로측정소 한전인입선로 이설계획 보고

2018. 5.

서울시보건환경연구원

(대기환경연구부)

천호대로측정소 한전인입선로 이설계획 보고

강동구 천호대로 측정소의 안정적인 전원공급을 위하여 가로등

지지 한전인입 가공선로를 지중선로로 이설하여 측정망 운영에

만전을 기하고자 함

측정소 현황

❍ 측정소위치 : 강동구 천호대로 1151, 길동사거리 부근

❍ 측정소 설치년도 및 납품업체 : 2007년 12월, ******

❍ 측정소 계약전력 : 일반용갑저압 5kw

전기선로 점검 및 이설 사유

❍ 점검일시 및 점검자 : 5월 14일, ***, 강동구청 도로과 ***

❍ 강동구청 도로과에서 5월 22일 중으로 가로등 철거 이설 계획

❍ 현장점검결과 측정소 인입선이 현재 강동구청 소관 가로등에 지지하여

가공 선로로 설치되어 있어 가로등 관리와 전기안전을 위하여 이설하는게

타당함

조치계획

❍ 현재 가공선로인 한전인입선을 지중매입선으로 긴급공사 시행예정

❍ 교체전선규격 및 인입구간 : CV 3P 10㎟, 110m

소요예산금액 : 약 200만원

❍ 예산과목 : 기후환경본부 대기정책과, 질소산화물저감 및 대기오염감시, 초                     미세먼지 감축기반조성, 시설비.

행정사항

❍ 현장근무직원********** 수기초과 품의상신. 끝.