문서번호	운영과-3394
결재일자	2018.5.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
정상진		代도형철	05/18 최영효
협 조

종합탈취동 고압진공전자접촉기 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 05.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

종합탈취동 고압진공전자접촉기 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

종합탈취동 바이오필터(1400㎥/분) 모터운전을 제어하는 고압진공전자접촉기가 운전 중 고장이 발생하여 원활한 탈취설비 운영에 어려움을 겪고 있어 다음과 같이 고압진공전자접촉기(VCS)를 교체하고자 함.

1		시설현황

기기명	형 식	수량	구입년도	운영실태	비고
VCS(E급 인출형)	HCA62LB (fuse 내장형)	1대	‘08	바이오필터 모터 운전제어
VC(E급 인출형)	HCA62LD	1대	‘08	바이오필터 모터 운전제어

2		점검내용

종합탈취동 바이오필터(1400㎥/분)가 운전 중 정지하여 고장원인을 파악한 결과 바이오필터의 모터운전을 제어하는 고압진공전자접촉기에 이상이 있음을 파악함.

고압진공전자접촉기가 고장이 난 원인은 고압진공전자접촉기의 노후로 인한 기동리액터 부식으로 인한 고장으로 파악됨.

3		조치계획

종합탈취동 바이오필터(1400㎥/분) 모터운전을 제어하는 fuse내장형 고압진공전자접촉기 교체

종합탈취동 바이오필터(1400㎥/분) 모터운전을 제어하는 고압진공전자접촉기 교체

4		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서 발급으로 시행

소요예산: 금4,950,000원(부가세포함)

예산과목: 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비. 끝.