문서번호	기반시설과-1384
결재일자	2018.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
김완경	박일연	05/18 최진석

분수 수질관리용 약품 구매 검토 보고

( pH 중화제, 황산수소나트륨 구매 )

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5

서울특별시 한강사업본부

[ 기 반 시 설 과 ]

분수 수질관리용 약품 구매 검토 보고

( pH 중화제, 황산수소나트륨 구매 )

여름철 염소제 투입 증가에 따른 pH 상승으로 살균효과 감소가 예상되어 pH 조절 약품을 투입, 염소 살균효과 증가로 효율적 수질관리를 추진코자 함.

□ 현  황

○ 수경시설에 염소 투입으로 대장균 억제 등 수질을 관리하고 있으나,

○ 성수기 이용객 및 염소 투입량 증가로 pH 값이 상승하여 염소 소독효과가 감소하는 경향이 있음.

○ 대장균이 검출된 사례는 없으나 pH 조절로 소독효과 증가 필요

□ 염소 살균 및 pH 상승

○ 고체염소 : Ca(OCl)2(클로르칼키) 90%

Ca(OCl)2 + 2H2O → 2HOCl + Ca(OH)2

(살균작용)   (pH ↑)

※ 성수기 이용객 증가 → 염소제 투입량 증가 → pH ↑ → 소독효과 감소

□ pH와 유리잔류염소 살균력 관계

2HOCl   ⇄  OCl  +  H+

살균력   = ( 80 )  :   (  1  )     적정 pH = 4.6~7.5

HOCl 존재비율 20% → 50% 증가

□ pH 측정값

○ 피아노물길

구분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	연평균
2015	7.45	7.60	7.51	7.49	7.61	7.74	7.77	7.60
2016	7.62	7.55	7.63	7.65	7.69	7.78	7.81	7.68
2017	7.73	7.51	7.51	7.54	7.72	7.81	7.46	7.61

○ 여의도 물빛광장

구분	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	연평균
2015	7.56	7.90	7.97	7.90	7.93	8.0	8.07	7.90
2016	7.67	7.85	8.17	8.04	7.88	8.39	7.84	7.98
2017	7.45	7.95	7.87	7.85	7.94	8.06	8.01	7.88

※ 전체적으로 pH 값이 적정 범위(4.6~7.5)보다 높음

※ 이용자 많은(염소 추가 투여) 물빛광장이 피아노물길보다 pH 값 높음

□ 추진계획

○ 약품 구입

- 구입약품 : NaHSO4(황산수소나트륨, 이하 중화제)

- 구 입 량 : 실험용으로 소량(50㎏) 구입

※ 방부제, 보존제, 안정화제, 완충제, 코팅제 등에 사용하는 무독성 약품

○ 적정 사용량 결정

- 수경시설 수질기준 : 5.8 ~ 8.6

- 기준위치 : 피아노물길 상류(잔류염소 1.2㎎/L)

- 목표 pH 조정범위 : 7.4

- 현장 실험으로 목표 pH에 근접하는 중화제 적정 사용량 결정

○ 중화제 투입

- 현장 실험 결과 효과 입증될 경우 추가구매 사용

- 방    법 : 수동투입 2~3회/일, 상부 저수조 투입

- 투입주기 : 성수기 물빛광장 다수인원 이용으로 수질오염 우려 판단시 현장에서 결정하여 투입

□ 소요예산 : 440천원

○ 예산과목 : 한강공원 기전시설 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

- 8,000원/㎏ × 50㎏ × 1.1 = 440,000