봄철 기숙사 소방특별조사 결과보고

[*********]

조사일시 : 2018. 5. 18. 14:00～16:30

1. 조사대상

대 상 명	*********				전화번호	*************
소 재 지	************ **********	대표자	********		주 용 도	교육연구 및 복지시설
건물구조	삼의원기숙사-양식 철근콘크리트 5/1층 5,679.70 ㎡ 세화원기숙사-양식 철근콘크리트 6/2층 1,327.18 ㎡ 세진원기숙사-양식 철근콘크리트 3/1층 436.90 ㎡ 행복기숙사B동-양식 철근콘크리트 7/2층 1,696.55 ㎡			소방안전관리자		********

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방안전관리자 한덕영관리팀장 선임되어 업무수행함	화재 등 재난 발생 시 초기대응 철저토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	소방계획서 작성 및 유지관리됨
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	2018.1.3.~1.17. 종합정밀점검 실시함 (*************등 5명)	유사시 소방시설 사용가능토록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	24시간 상시 보안업체(CAPS)에서 상주
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당없음	전체 식당 및 보일러실 특별관리 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시(ㅇ)	화재 및 재난발생 시 인명피해 가능성이 높아 봄철 소방특별조사 실시
피난시설 등	실시(ㅇ)

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과	조치할내용
소방시설	소화설비	- 지하층 펌프 작동상태 확인함(기동/정지점 상향 설정 권장함) 릴리프밸브 체절운전점 확인함 옥내소화전 감시제어반 확인함 기숙사 실내 휴대용비상조명등, 피난안내도 권장함 가압송수장치 기동선로 자기유지회로 권장함 노후 전기선로 절연저항 측정 및 선로 보수 및 교체 권장함 침구류, 커텐류, 가구, 벽지류 등 방염관련 철저토록 지도함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	○ 정기점검 실시함을 확인함
가스 분야	○ 정기점검 실시함을 확인함
기타 분야	○ 화재안전 컨설팅 권장함

붙임  소방특별조사결과서 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	윤혁		유승현		05/21 진광미
협조	김중우