길동중블록 공급량 분석 보고(4월)

등록번호	시설관리과-9218

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	05/21 김태형

현 황

구 분	인구수 (천명)	수전수 (천전)	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2017년	353.9	69.3	8	85	2	1,009	644
2018년	355.6	70.3	12	2,327	5	634	1,039
전년대비 증 ․ 감	1.7	1	4	2,242	3	-375	395

공급량 증․감 현황                                (단위:천㎥, %)

구 분	공급량(㎥)			증 ․ 감 량(㎥)		증 ․ 감 율
	2017년	전월	금월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,741	2,939	2,890	149	-49	5.44%	-1.67%
1일 평균공급량	91.4	98.0	96.3	4.9	-1.7

※ 최근 3년간 월별 공급량 현황

4월 공급량 증․감 원인분석

□ 전년 동월대비 월 공급량 149천㎥(5.44%)증가, 전월대비 –49천㎥(-1.67%) 감소

- 인구수 1.7천명 증가, 수전수 1천전 증가

□ 공급량 감소대책 추진사항

- 블록 누수탐지 및 누수복구 시행

□ 강동구 천호동 331-6 등 12개소 누수복구 시행

□ 누수방지량: 2,327㎥

- 불용관 정비공사 시행

□ 강동구 암사동 273 등 10건 정비완료

- 재개발.재건축 지역 특별점검

□ 대상: 고덕주공 3단지 등 10개소

□ 내용: 현장주변 누수발생, 폐전계량기 철거 및 플러그설치, 부정급수여부 등

□ 결과: 특이사항없음

- 블록 경계밸브 점검

□ 대상: 암사·광암 수계 경계밸브 둔촌사거리 2000㎜ 등 7개소

□ 점검일: 2018. 5. 4.

□ 결과: 이상없음

향후계획

□ 일일 공급량 분석 및 관리강화

- 중블록 일일 공급량에 대하여 전년 대비 증ㆍ감 원인분석

- 유량감시시스템을 통한 일일 유입량과 유출량을 지속적으로 감시

- 공급량 격증･격감 원인을 규명하여 신속히 조치

- 주기적인 유량계 점검 및 취약지역 누수탐지 실시

- 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인.  끝.