문서번호	시설관리과-11026
결재일자	2018.5.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이진영		이준호	05/21 代이준호
협 조

급수협의 검토보고

【은평구 수색동 354-10일원 외 2건】

2018. 5.

시설관리과

급 수 협 의  검 토 보 고

은평구청으로부터 수색동 수색13재정비촉지구역 부지내 건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

☐ 건축개요

◦ 위    치 : ******************

- ************ : 노유자시설       - ********* : 노유자시설

- ************ : 문화 및 집회시설

******************수색13재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합

◦ 건축개요

- ************ : 노인복지시설, 지상 2층/ 지하 1층, 902.06㎡

- ********* : 어린이집, 지상 3층/지하 1층, 603.72㎡

- ************* : 문화 및 집회시설, 지상 3층/지하 1층, 3051.62㎡

◦ 관련공문 : 은평구청 도시계획과-5054(2018.05.10.)호

☐ 급수현황

◦ ************

- 급수수계 : 영등포정수센터(수색배수지 H.W.L=139.7m, L.W.L=135m)

- 신청지 표고 : 약 40m, 분기점 수압 : 약 3.2kg/㎠

- 주변 배관현황 : D=100mm (DCIP, 2000년)

◦ *********

- 급수수계 : 영등포정수센터(증산배수지 H.W.L=60.66m, L.W.L=54.5m)

- 신청지 표고 : 약 30m, 분기점 수압 : 약 2.3kg/㎠

- 주변 배관현황 : D=100mm (CIP, 1981(1991갱생)년)

◦ ************

- 급수수계 : 영등포정수센터(증산배수지 H.W.L=60.66m, L.W.L=54.5m)

- 신청지 표고 : 약 25m, 분기점 수압 : 약 2.9kg/㎠

- 주변 배관현황 : D=100mm (DCIP, 1991년)

⇒ 상기위치는 수색13구역내 도시계획 도로와 인접하여 상수도관 원인자 공사가 시행 될 구간임

☐ 검토내용

◦ 직결가능여부 : 순직결 가능 (직결기준 : 3층 2.0kg/㎠ < 신청지(최저) 2.3kg/㎠)

◦ 직결가능여부 검토 및 구경산출

용도구분	연면적	산출구경	비고
노인복지시설	902.06㎡	D=25mm ⨯ 1
어린이집	603.72㎡	D=25mm ⨯ 1
문화시설	3,051.62㎡	D=40mm ⨯ 1

◦ 급수인입 가능시기 : 상수도 원인자(재개발조합)이설 완료후 급수공급가능

- 해당건축물은 수색13정비구역내 도시계획도로에 인접하였으므로

- 재개발 구역내 도시계획도로상에 상수도관을 원인자(수색 13재개발조합)부담으로 부설후 급수공급이 가능함

☐ 조치의견

◦ 상기 지역의 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결로 급수공급이 가능하며, 향후 수색13구역 협의조건 이행시 급수공급이 가능함을 포함하여 따로붙임 “급수협의 조건”을 회신코자 합니다.

따로붙임 : 1. 사업시행 인가 조건 1부.

2. 급수협의 조건 1부.  끝.