문서번호	설비부-6874
결재일자	2018.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
최대진		유병기	05/21 권오식
협조

『남부도로사업소 제설전진기지 조성사업』

기계설비공사 실정보고에 대한 검토 보고

2018. 05.

도시기반시설본부

(설 비 부)

- 남부도로사업소 제설전진기지 조성사업

기계설비공사 실정보고에 대한 검토 보고

『제설전진기지 기계설비공사』관련하여 공사감독(서울시설공단)으로부터 제출된 공사 실정보고 사항에 대해 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 기계설비공사

위    치 : 서초구 우면동 437-17 (강남순환도로 선암교 하부)

공사기간 : 2017.09.25 ~ 2018.05.31

규    모 : 부지 6,459㎡(염화칼슘동, 장비보관소, 사무실동, 창고동)

○ 기계설비 : 냉난방, 위생, 환기설비, 크레인 등 설치공사 각 1식

공 사 비 : 184,821천원(도급비 148,292천원/관급비 31,242천원)

시 공 사 : ㈜삼삼설비

감리용역 : 서울시설공단

Ⅱ		관 련 근 거

공사현장 실정보고(3차)(공사감독3처-4370, 2018.05.21.)

Ⅲ		실정보고 내용

운영기관(남부도로사업소) 요청사항 반영

○ 세차장 및 폐수처리장 내 급·배수관 내역미반영에 따른 추가 공사 요청

○ 배기팬 삭제(식당, 갱의실, 주방, 부식창고, 화장실 제외)

○ 사무동 화장실 세면대 구조 변경 및 비데설치 요청

○ 저장식전기온수기 감 조정

현장여건으로 인한 시공방법 변경

○ 자동식확산소화기 설치 방법 변경(2차실정보고시 ㄱ형강에서 각파이프 고정)

○ 설계서 오류로 인한 호이스트크레인 감 조정(2set로 이중 설계됨)

주요변경 내용

구 분	현황	조치 및 검토결과	개략금액 (천원)
배관설치공사	- 세차장 및 폐수처리장 시설 급배수 배관설치 요청	세차장 및 폐수처리장 내 급·배수관 배관 설치 · 동관(D50) 0⇒10m · PVC배관(D125) 0⇒10m · PVC배관(D100) 0⇒6m · 기타부속자재	증) 1,658
장비설치공사	- 사용자측 요청에 따른 배기팬 내역 삭제 요청	폐수처리장 배기팬 2개, 사무동(주방, 부식창고, 식당, 갱의실) 배기팬 4개만 설치하고 나머지 배기팬 설치 제외	감) 3,538
위생기구설치공사	사무동 화장실 세면대 구조 변경 사용자 측 요청에 따른 비데설치 요청	사무동 화장실 세면대 구조 변경 · 세면대 4⇒2개, 세면대받침대 0⇒2개, 수채 0⇒2개, 화장경 5⇒3개 비데설치 내역 반영 0⇒8개	증) 3,236
소화기설치공사	자동확산소화기 설치 작업시 처짐방지를 위해 지지물 재료 변경 및 도색, 추가지지용 로프 설치	자동확산소화기 고정 지지물 재료변경(2차 실정보고시 ㄱ형강지지 실정보고사항 변경) · ㄱ형강 142⇒0m, 각파이프 0⇒142m · 와이어로프 추가지지 0⇒54개소 · 각파이프 도색 0⇒28.32㎡	증) 3,725
장비설치공사	1층 전기온수기(500l)로 기능대체 가능하므로 제외 필요	저장식 전기온수기(50Lit) 2⇒1개	감) 352
배관설치공사	사무동 화장실 건축 벽체마감 30cm 증가로 바닥배관 이동 필요	화장실 바닥배관 이동 설치(건축공정 벽체마감 보강) · 콘트리트깨기 및 타설 0⇒2.2㎥ · PVC배관(D50) 34⇒37.5m	증) 912
위생기구설치공사	1층 샤워실 비누대 내역반영 증)6개	사무동 1층 샤워실 비누대 내역 반영 · 비누대 5⇒11개	증) 90
호이스트크레인 설치공사	내역 및 도면 상으로 2SET설치토록 되어 있으나 1SET 설치 불필요	호이스트크레인 2⇒1대	감) 33,451

공사감독 의견

○ 운영부서의 요청사항 및 현장실정 사항을 고려하여 변경 내역 반영하고 공사추진 및 발주처 승인 후 설계변경(정산)시행하고자 함

Ⅳ		조 치 계 획

공사감독의 검토보고 내용이 적정하므로 승인하여 시공 조치하고 도급공사 변경 물량은 추후 설계변경(정산)시 반영토록 지시하고자 함

붙임 ： 서울시설공단 실정보고(3차) 승인요청 공문 및 보고서 각 1부.  끝.