문서번호	물재생시설과-7011
결재일자	2018.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	05/24 이인근
협 조
	물재생시설팀장			이웅희
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	오폐수관리팀장			김윤수

2018.4월 물재생센터 운영현황

2018. 5.

물순환안전국

(물재생시설과)

2018년 4월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2018.4월 하수처리량은 1일 평균 444.91만m3로 운영용량 대비 101.8%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 133.6% > 중랑 98.4% > 탄천 90.5% > 난지 72.0%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	437	134	86	90	127
`18.4월	일평균	444.91	131.86	61.91	81.44	169.70
	가동률	101.8%	98.4%	72.0%	90.5%	133.6%
	1차 처리량	18.10	8.29	0.64	1.27	7.90
	2차 처리량	426.82	123.57	61.27	80.18	161.80

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'18. 5)

-  현재 134만㎥/일 가동중

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'19)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`17년									`18년
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
강수량	61.6	16.1	66.6	621.0	297.0	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3
처리량	400.3	382.9	406.2	554.1	526.7	428.0	400.9	399.3	397.7	388.8	391.5	413.0	444.9
중랑	120.0	113.4	125.4	176.8	171.4	136.6	125.0	118.5	117.7	115.0	116.5	120.8	131.9
난지	53.6	51.0	53.9	85.6	76.2	57.3	52.8	52.3	51.6	50.4	52.9	56.2	61.9
탄천	73.7	70.9	74.6	95.2	90.1	74.9	71.6	74.7	74.4	72.9	72.5	78.5	81.4
서남	153.1	147.6	152.3	196.5	189.0	159.2	151.5	153.9	153.9	150.5	149.7	157.5	169.7

‣ 2018년 4월 강수량 100.3mm는 최근 5년간 4월 강수량 평균64.3mm의 155.9% 수준임

최근 5년간 4월 강수량 평균	`13.4월	`14.4월	`15.4월	`16.4월	`17.4월
64.3mm	71.7	31.0	80.5	76.8	61.6

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`18. 3월	유 입	157.36	86.51	97.37	39.62	4.01	56,410
		방류수	9.88	9.39	4.47	15.97	0.15	455
	`18. 4월	유 입	170.02	84.76	97.84	38.37	3.75	93,661
		방류수	6.72	7.77	3.94	15.17	0.20	858
난 지	`18. 3월	유 입	128.35	56.92	75.77	30.61	3.05	190,074
		방류수	6.02	8.78	3.65	13.77	0.18	291
	`18. 4월	유 입	133.45	57.64	92.25	29.34	3.02	198,290
		방류수	5.47	9.05	4.19	14.33	0.17	487
탄 천	`18. 3월	유 입	143.72	62.56	125.77	35.66	3.81	57,839
		방류수	7.14	9.69	2.86	14.35	0.20	500
	`18. 4월	유 입	145.46	66.18	147.57	35.36	3.68	89,967
		방류수	4.22	8.66	1.69	13.18	0.18	637
서 남	`18. 3월	유 입	159.92	59.05	108.13	36.53	3.70	172,581
		방류수	6.58	11.87	5.83	23.64	0.31	140
	`18. 4월	유 입	167.80	61.79	99.99	34.71	3.82	342,667
		방류수	6.50	10.02	5.54	22.21	0.26	138

‣ 2018년 현재 수질초과 현황

일시		초과내역
		항목	배출농도(mg/L)	초과사유
중랑	2018.1.13. TMS	총질소	#2 20.583~21.251	동절기 지속적이고 급격한 수온저하로 인한 공정장애 (개선기간 : ’18.3.31일)
탄천	2018.1.26. TMS	총질소	#1 20.686~20.893
서남	2018.1.13. TMS	총질소	#1 ,#2(통합) 20.600~20.700
	2018.4. 1. TMS	총질소	#1 ,#2(통합) 20.4~24.6	장기간(91일) 저수온 하수유입으로 수질개선 지연

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`17년									`18년
		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
강수량		61.6	16.1	66.6	621.0	297.0	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3
중랑	유입	166.6	153.1	148.9	104.8	105.0	132.6	141.2	162.1	172.1	159.7	164.9	157.4	170.0
	방류	7.5	7.2	5.7	3.6	2.7	2.6	2.7	2.8	5.4	8.7	11.3	9.9	6.7
난지	유입	147.8	155.5	140.2	57.0	71.9	86.8	115.2	133.8	137.7	137.1	134.3	128.4	133.4
	방류	5.5	3.9	3.1	3.9	4.2	2.6	3.0	2.8	3.9	5.4	6.1	6.0	5.5
탄천	유입	141.8	157.6	129.6	111.6	104.3	116.1	116.8	125.0	120.0	128.4	139.6	143.7	145.5
	방류	5.4	5.4	6.2	5.2	4.6	5.5	2.4	3.8	6.1	7.7	8.1	7.1	4.2
서남	유입	174.0	168.7	141.7	113.3	107.8	111.0	111.7	140.9	145.2	144.0	156.3	159.9	167.8
	방류	6.5	6.5	6.0	4.3	3.6	4.2	5.7	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.5

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 4월 대비   3.4% 증가( 7,329㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 4월 대비   3.0% 감소(     -32㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 4월 대비 10.8% 감소(    -83㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`17.4월	`18.4월
총 괄	하 수	213,828	221,157	7,329	3.43%
	침 출 수	1,049	1,017	△32	△3.04%
	음 폐 수	762	679	△83	△10.84%
중 랑	하수 (의정부시)	880	649	△231	△26.21%
	침출수 (성동구)	4	4	0	12.60%
	음폐수 (강동, 도봉)	237	223	△14	△5.95%
난 지	하수 (고양시)	16,788	19,868	3,080	18.35%
	침출수 (월드컵공원)	909	929	20	2.20%
	음폐수 (고양, 서대문)	336	235	△101	△30.09%
탄 천	하수 (과천, 하남)	51,443	61,008	9,565	18.59
	침출수 (서초, 하남)	91	73	△18	△19.44
서 남	하수 (광명)	144,717	139,631	△5,086	△3.51
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	46	11	△35	△75.59
	음폐수 (강남 등 14개구)	190	222	33	17.13

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`18.4월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`18.3월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	147,828	428.4	34.5	154,037	△6,208	△4.0%
중 랑	49,367	123.6	40.0	49,307	61	0.1%
난 지	26,426	62.8	42.1	25,302	1,124	4.4%
서 남	49,135	161.8	30.4	57,653	△8,518	△14.8%
탄 천	22,900	80.2	28.6	21,775	1,125	5.2%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 4.0%(6,208kg/일) 감소

- 증가비율 : 탄천 5.2% > 난지 4.4% > 중랑 0.1% > 서남 △14.8%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 34.5g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 난지 42.1 > 중랑 40.0 > 서남 30.4 > 탄천 28.6

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`18.3월	`18.4월
총 계	케익량	2,009	2,046	36
	약품량	5,557	5,399	△158
중 랑	케익량	593	690	97
	함수율	78.4	77.8
	약품량	1,055	1,331	276
	주입률	0.83	0.86
난 지	케익량	473	473	△1
	함수율	78.2	77.5
	약품량	798	882	84
	주입률	1.17	1.09
탄 천	케익량	347	303	△44
	함수율	78.4	78.3
	약품량	2,449	2,038	△412
	주입률	1.26	1.24
서 남	케익량	596	580	△16
	함수율	79.4	78.2
	약품량	1,255	1,148	△106
	주입률	1.02	0.90

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 690톤/일 > 서남 580톤/일 > 난지 473톤/일 > 탄천 303톤/일

- 전월대비(톤/일) : 중랑 97 > 난지 △1 > 서남 △16 > 탄천 △44

‣ 함수율

- 탄천 78.3% > 서남 78.2% > 중랑 77.8% > 난지 77.5%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 △0.7, 난지 △0.8, 탄천 △0.1, 서남 △1.1

‣ 약품주입률

- 탄천 1.24% > 난지 1.09% > 서남 0.90% > 중랑 0.86%

- 증감(%p) : 중랑 0.03, 난지 △0.08, 탄천 △0.01, 서남 △0.12

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	2,110	2,076	2,048	16	12	34	-	26	7
중 랑	718	704	693	6	5	14	-	12	2
난 지	486	477	472	3	2	9	-	9	0
서 남	598	587	580	4	3	10	-	5	5
탄 천	308	308	303	3	2

‣ 전년도 4월 대비 1일 평균 발생량 55톤/일(2,055→2,110) 증가

- 하수폐기물 52톤/일 증가, 분뇨폐기물 2톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 난지 59 > 중랑 49 > 탄천 16 > 서남 -69

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 48톤/일(2,062→2,110) 증가

- 하수폐기물 43톤/일 증가, 분뇨폐기물 5톤/일 증가

- 센터별 증가량(톤/일) : 중랑 106 > 난지 -1 > 서남 -16 > 탄천 -41

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립(협잡·침사)	고형화 (침사)	재활용 (침사)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	1,962	1,069	32	1,034	2	893	622	271
중 랑	593	298	13	285	0	296	296	0
난 지	431	131	0	131	0	300	160	140
서 남	605	473	17	456	0	132	0	132
탄 천	333	167	3	163	2	166	166	0

‣ 전년도 4월 대비 1일 평균 처분량 16톤/일(1,946→1,962) 증가

- 외부처리 : 67톤/일 감소 (탄천 27 > 난지 16 > 서남 7 > 중랑 -118)

․ 소각,매립 -10(42→32), 고형화 –58(1,092→1,034), 재활용 0(2→2)

- 자체처리 : 83톤/일 증가(탄천 27 > 중랑 21 > 난지 19 > 서남 17)

․건조 61(561→622), 소각 22(249→271)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 266톤/일(1,696→1,962) 증가

- 외부처리 : 217톤/일 증가 (서남 103 > 탄천 48 > 난지 38 > 중랑 28)

․ 소각,매립 -25(57→32), 고형화 240(794→1,034), 재활용 1(1→2)

- 자체처리 : 49톤/일 증가 (탄천 27 > 난지 14 > 중랑 9 > 서남 0)

․건조 51(571→622), 소각 -3(274→271)

‣ 2018.4월 발생량 대비 처리량 비율은 93%로 전월 82%대비 11% 증가

- 처리율 : 탄천 108% > 서남 101% > 난지 89% > 중랑 83%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 107% > 중랑 99% > 탄천 83%

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 93% > 서남 88%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 1.9% 증가하였음.

․ `18.3월 243,073 → `18.4월 247,633〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2018.3 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	247,633	243,073
중랑	#고도	1,224	5.53	88.8	43.30 [50]	3.35	81.8	1,224	37,466	34,433
	# 3,4	5,922	5.00	53.4	48.80 [50]	2.76	63.4	5,791	60,775	58,790
난 지	# 1	3,459	3.49	72.8	51.26 [40]	3.01	56.6	3,075	19,208	17,117
	# 2	721	5.48	65.0	34.23 [40]	3.27	55.0	1,070	14,704	12,188
탄 천		2,340	5.08	75.4	46.50 [30]	2.91	62.1	2,340	34,327	34,661
서 남	# 1	2,821	4.50	78.2	56.6 [30.6]	2.68	60.9	2,051	40,025	47,823
	# 2	3,011	4.49	68.7	40.3 [30.6]	2.67	56.7	3,011	41,129	38,059

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 26.6→43.3	#1 45.2→51.3	47.0→46.5	#1 54.8→56.6
#3,4 46.1→48.8	#2 35.4→34.2		#2 46.9→40.3

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			247,633	98,241	33,912	34,327	81,154
	사용량		159,556	84,177	19,154	26,825	47,277
	사용내역	가온보일러	40,422	17,462	0	5,561	17,399
		가스발전기	19,233	0	0	6,961	12,272
		건조보일러	50,830	35,263	18,962	14,303	0
		소각장 보조보일러	538	0	0	0	538
		바이오가스	31,452	31,452	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	0	0	0	0	0
		열병합발전	17,081	0	192	0	17,068
기타(잉여)			58,176	15,027	5,835	7,501	35,259

<소화가스 사용비율> - 2018.4-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `18.4월 일평균 처리량은 전월보다 1.2% 증가

• 증가량 : 141㎘/일(12,212 → 12,353㎘/일)

• 중랑 -8㎘/일, 난지 231㎘/일, 서남 -82㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`18.3월	`18.4월
총 계	소 계	12,500	12,212	12,353	1.2%	141
	정화조		12,167	12,308
	분 뇨		45	44
중 랑	소 계	4,000	4,418	4,410	△0.2%	△8
	정화조		4,397	4,391
	분 뇨		21	19
난 지	소 계	4,500	4,047	4,278	5.7%	231
	정화조		4,033	4,262
	분 뇨		14	16
서 남	소 계	4,000주)	3,747	3,664	△2.2%	△82
	정화조		3,737	3,655
	분 뇨		10	9

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`18.1~4월)		165,061	60,379	23,724	26,042	54,916
`18. 4월	계	41,811	15,403	6,282	6,467	13,659
	한전	40,960	15,362	6,281	6,027	13,291
	자체발전 (비율%)	851	41	1	440	368
		(2.08%)	(0.27%)	(0.02%)	(7.30%)	(2.77%)

끝.