문서번호	설비부-6945
결재일자	2018.5.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
김현욱	여인웅	05/24 代유병기

『탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 통신공사』

실정보고사항 검토 보고

2018. 05.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 통신공사』

실정보고사항 검토 보고

탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 토목공사중 발생한 지장물(케이블) 이설에 대한 실정보고가 접수되어 검토 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

탄천하감-2018-125호(2018.05.04.), 지장물 이설 실정 보고

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 통신공사』

공사위치 : 강남구 개포동 625 일원(탄천물재생센터 내)

공사기간 : (총차)2017.11.23. ~ 2020.01.22.

(1차)2017.11.23.~2018.08.31.

공사내용 :

도 급 비 : (총차) 95백만원, (1차) 20백만원

시 공 사 : ㈜한일이앤에스 대표 박완교

감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 외 2개사

Ⅲ		검토내용

실정보고 사유

❍ 제1, 2처리장 사업부지 굴착구간에 지장물(통신배관 및 케이블) 발생으로 전체 공정진행을 위해 간섭되는 지장물(통신배관 및 케이블)에 대해 이설(철거 및 신설) 작업이 필요함

실정보고 내용
❍ 제1, 2처리장 공사구간과 간섭되는 지장물(통신배관 및 케이블) 이설

주요 물량 내용

공 종	당 초	변 경	주요물량	비 고
지장물 이설공사	-	전선관 신설	폴리에틸렌 전선관(PE 28㎜)×295m
	-	케이블 신설	난연제어케이블(F-CVV 4C×2.5㎟)×201m
	-	케이블 신설	난연제어케이블(F-CVV 10C×2.5㎟)×201m
	-	맨홀 신설	맨홀(600㎜×600㎜×600㎜)×6개소

직접 공사비 산출내용

공 종	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
지장물 이설공사	원	11,357,481	29,836,214	증)18,478,733

전체 공사비 산출내용

구 분	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
통신공사	원	20,000,000	48,961,000	증)28,961,000

감리단 검토의견

❍ 탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 제1,2처리장 지장물 이설 물량 추가 변경에 대한 실정보고는 적정하며, 선공정인 토목 공정 진행이 불가함에 따라 통신선로 지장물을 긴급 이설하여야 함으로 제1,2처리장 당초 설계시 누락된 물량 및 현장여건상 필요한 물량 추가함이 타당함

Ⅳ		검토의견

건설사업관리기술자(전기)가 검토한 실정보고 내용이 적합한 것으로 판단되어 실정보고 사항을 승인하고 증·감되는 공사비는 설계변경시  반영하고자 함.

Ⅴ		향후계획

2020.01.: 공사준공
붙임  감리단 관련공문 및 검토의견서 1부.  끝.