문서번호	현장민원과-8532
결재일자	2018.5.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	북부수도사업소장
김동건		代양영상	05/25 심말숙
협조
	주무관		장용수

*********

공용배관 교체공사 설계내역서 검토보고

2018. 5.

북부수도사업소

(현장민원과)

『한신동성아파트』

공용배관 교체공사 설계내역서 검토 보고

노원구 한신동성아파트 노후 급수배관 교체공사에 따른 공사비 지원신청시 제출한 설계내역서를 검토하고 조치계획을 보고드림

□ 개   요

○ 아파트명 : 한신동성아파트

○ 주    소 : 노원구 한글비석로 151(하계동 256-5)

○ 아파트 건축물 현황

- 건 축 규 모 : 6개동 498세대

- 허  가  일 : 1991. 5. 30.

- 사용승인일 : 1993. 3.  3.

- 세대현황

동별	건축규모	세대수	연면적(㎡)
계		498	6개동, 건축연면적 : 92,290.75㎡
1동∼6동	지하1층, 지상11∼15층	498

□ 추진경과

○ 공용배관 현장 조사 : 2017. 11. 7.

- 조 사 자 :  지방공업주사 김병용

- 조사결과 및 조치내용

· 공용배관이 아연도강관으로 현재 부식이 진행되고 있어 노후배관 교체

(갱생)공사비 지원대상임을 아파트관리소장 및 입주자대표회의에 안내    및 공사시행 권고

※ 아파트 세대배관은 내식성관인 동관으로 되어있어 교체 불필요.

○ 자치구 설계자문 완료 : 2018. 2. 1.

○ 공용배관 교체 설계내역서 제출 : 2018. 3. 6.

○ 공사비 지원신청 : 2018. 5.18.

- 신청자 : 하계한신동성아파트 입주자대표회의(☎973-5383)

□ 공사계약 현황

○ 계약 공사비

구분	공사비(원)	계약업체	대표자	계약기간	비고
계	***********				부가세포함
설계	*********	*******	*******	착수후 30일 (계약일 : 2017.11.28.)
감리	*********	*******	*******	2018. 4. 9. ~ 7. 8. (계약일 : 2018. 4. 4)
시공	***********	*****	***	2018. 4. 9. ~ 7. 8. (계약일 : 2018. 4. 1.)

○ 구경 및 연장 : D = 13 ∼ 200mm, 총연장 L = 2,166m

구분	규격	단위	수량	비고
계	D = 13 ∼ 200mm		2,166
스테인리스관 설치	D=200mm	m	5
“	D=150mm	m	165
“	D=125mm	m	37
“	D=100mm	m	126
“	D=80mm	m	426
“	D=60mm	m	489
“	D=50mm	m	238
“	D=40mm	m	276
“	D=30mm	m	99
“	D=25mm	m	165
“	D=20mm	m	57
“	D=13mm	m	83

□ 공사비 지원금 검토

○ 설계(계약)서 검토 결과

구분	한신동성아파트 공사비 (설계+감리+시공)	사업소 검토 공사비	비고
총공사비	************	************	VAT포함

▶ 사업소 검토 공사비의 80% : ************ × 80% = ************

- 사업소 검토 공사비 : ************– ************= ************

※ 장비설치(부스터펌프)비 제외금액 : 39,050,000원

▶ 세대별 40만원 지원 시 : 498세대 × 40만원 = ************

※ 공사비 지원금액은 공동주택 공용급수관 실제 소요공사비의 80%와 표준지원

공사비 세대당 40만원(공용급수관)을 비교하여 적은 금액을 지원하도록 규정     되어 있으므로, 공동주택 공용급수관 표준지원공사비 세대당 최대 40만원으로     산정한 ************ 지원 가능

▶ 공사비는 2018년도 옥내 노후배관 교체지원 예산으로 지원 가능

	공사비 지원기준
○ 『노후 옥내급수관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리지침』 - 공동주택의 경우 공용급수관과 세대급수관을 각각 지원할 수 있음 - 공용급수관 지원 최대금액은 세대당 40만원 ※ 실제 소요공사비의 80%와 표준지원공사비를 비교하여 적은 금액 지원 - 공사금액 3천만원 이상은 자체 심의위원회에서 지원여부 심의 결정

□ 향후계획

○ 옥내급수관 교체 공사비지원 심의위원회 개최 : 2018. 5. 28.(월)

○ 공사비 지원 승인 통보 : 2018. 5. 39.

○ 준공예정일 : 2018. 7.  8.

○ 준공검사 : 2018. 7. 20.

○ 공사비지원 : 2018. 7. 25.

붙임  1. 신청서 1부.

2. 컨설팅보고서 1부.

3. 현장사진 1부.

4. 제외금액 산출내역 1부.

5. 계약내역서 및 계약서 사본 각 1부.

6. 위치도 1부. 끝.