문서번호	정수과-2310
결재일자	2018.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		서한호	05/25 임정규
협조	주무관		경규선
	주무관		조평대

관말 수도꼭지 잔류염소 측정결과 보고

2018.  5.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

관말 수도꼭지 잔류염소 측정결과 보고

시민에게 공급하는 아리수를 맛있는 물 가이드라인에 적합하게 유지하기   위한 관말 수도꼭지 잔류염소를 아래와 같이 측정하고 그 결과를 보고 드림.

1		관련근거

□ 음용률 향상을 위한 수돗물 염소냄새 저감대책(운영과-1961,‘13. 5. 2)

□ 음용률 향상을 위한 수돗물 소독냄새 저감대책 추진계획(정수과-109,‘18. 1. 8)

2		수돗꼭지 잔류염소 측정 결과

점검 일시	가이드라인 준수여부			잔류염소농도(mg/L)					평균 수온 (℃)
	계	초과	준수	평 균	최 고	최 저	송수목표 잔류염소(ppm)
							1정수	2정수
‘18. 5. 21.	8	-	8	0.21	0.29	0.16	0.40	0.46	15.7
‘18. 5. 24.	6	-	6	0.21	0.28	0.12	0.40	0.46	16.5
합 계	14	-	14	평균: 0.21mg/L, 최대: 0.29mg/L, 최소: 0.12mg/L
측 정 자	5/21: 김관우, 유병생 5/24: 김관우, 유병생

※수도꼭지 잔류염소 유지관리 범위: 본부수질과-8382(‘10.12.31)호 맛있는 물 Guide Line): 0.1mg/L이상~0.3mg/L이하(상수도사업본부장 방침 제599호)

3		조사결과 및 운영 계획

□ 5월 용마 및 월계 수계 14개소의 수도꼭지 잔류염소 측정결과『맛있는 물   가이드라인」내에 유지되고 있으며

□ 기온 및 수온(측정일 평균: 4월 12.2℃, 5월 16.1℃)의 지속적 상승으로 4월 측정 평균값 보다 0.02mg/L상승하고 월계수계 최대값, 최소값은 0.02mg/L 높게 표출되었음.

□ 차후 수도꼭지 잔류염소 측정결과 및 워터나우 잔류염소 결과에 따라 관할  수도사업소와 협조를 통하여 송수잔류염소 설정 값을 운영코자 함.

□ 송수잔류염소 유지 목표값 현황

정수장	1정수장	2정수장	비 고
목표값	0.40±0.04mg/L	0.46±0.04mg/L	정수과-1502

붙임: 잔류염소 측정결과 1부.  끝.