문서번호	기전설비과-4241
결재일자	2018.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		조성태	05/25 유성종
협조

강북 과산화수소 주입설비 시험운전 계획 보고

2018. 5.

상수도사업본부

【 생산부】

강북 과산화수소 주입설비 시험운전 계획 보고

강북정수센터 과산화수소 주입설비에 대한 최종 영업허가 및 과산화수소 구매 완료에 따라 설비의 시험운전을 시행하고자 함.

Ⅰ		개요 및 현황

◯ 사 업 명 : 강북정수센터 과산화수소 주입설비 제작구매설치

◯ 사업기간 : 2017.06.05. ~ 2017.12.22.

◯ 사 업 비 : 1,364백만원

◯ 주요내용 : 오존접촉지 전후 과산화수소 주입설비 설치

∙ 오존 용해주관에 AOP용 주입장치 총4세트(용해주관 4계열 × 1세트)

∙ 오존 접촉지에 퀜칭용 주입장치 총4세트(접촉지 4계열 × 1세트)

◯ 사업경과

∙ 일반용수를 이용한 각종 장비의 가동상태는 준공(2017.12월)전 확인완료

∙ 각종 장비의 정상작동 확인 및 ‘성능이행지급보증서’를 징구 후 준공처리

∙ 사용약품(34% 과산화수소) 투입 실가동은, 강북정수센터의 장외영향평가       및 위해관리계획 승인(화학물질안전원)과 설비사용을 위한 최종 영업허가       관청(한강유역관리청)의 업무처리 지연에 따라 미시행

∙ 2018.4월 최종 영업허가 승인(한강유역관리청) 후, 과산화수소 구매시행

물연구원의 과산화수소 성분검사 완료(2018.5.25.)에 따라, 시험운전을      추진함.

Ⅱ		시험운전 추진계획

□ 시험운전 전 설비상태 점검

◯ 설비 현장점검 및 보완사항 최종점검 실시

∙ 2018.05월(약1개월간) 설비 점검을 통하여 개선필요사항 보완진행

∙ 제어프로그램(주입률 제어) 등 약품주입과 관련된 주요항목은 보완 완료

∙ 유체 흐름표시 등 미진사항은 시험운전 기간중 보완 완료예정

□ 시험운전 계획

◯ 일    정 : 2018.05.28. ~ 2018.06.08.(약2주간)

◯ 참    석 : 시공사(아큐스), 강북정수센터 생산팀 및 유지보수업체

◯ 주요내용

1) 서울특별시 고도정수처리 운영매뉴얼에 따른 투입율(량)제어 점검

***			****************
구분	******	*******	구분	******	*******
최소	0.1	0.02	평시	0.09	0.96
평균	0.7	0.14	하절기	0.12	1.28
최대	1.5	0.75	갈수기	0.30	3.19
비상시	1.5	1.50	동절기	0.12	1.28

∙ 각 주입율에 따라 원수유입량 변화에 대응여부 점검

∙ 현재 수질에 따라 일부 항목은 과투입 우려로 시험운전이 불가하나,            강북정수센터와 협의하여 정수수질에 이상이 없는 범위에서 진행 예정

∙ 시험운전 기간 투입율의 다양한 변화를 통하여 가동DATA 축적 예정

2) 공정단계별 AOP 및 퀜칭 효과 분석

∙ 1~4차 오존농도계 수치점검을 통한 적정 AOP 주입량 검토

∙ 활성탄 1~10지의 대기오존 농도 점검을 통한 적정 퀜칭 주입량 검토

∙ AOP 단독 공정 운영시 활성탄지 대기오존 농도 점검

3) 실약품투입 운전에 따른 안전점검 재시행

∙ 산화력 강한 약품 사용에 따라 설비별 누액여부 점검 등 안전점검 재시행

◯ 보완필요여부 지속점검

∙ 시험운전기간은 2주간 예정하였으나,

① 실투입 검토를 위한 축적 DATA의 부족

② 설비보완 사항 발생

③ 안전점검시 문제점 발견

④ 현장 작업자 교육 부족 등

당연 사항이 발생될 경우 무기한 연장 예정

붙임  1. 시험운전 계획서     1부.

2. 설비보완사항 점검표 1부.  끝.