근린생활시설,복합건축물 소방특별조사 세부조사표*****************

검사일시 : 2018. 5. 21.

1. 조사대상

대 상 명	유민빌딩(갈현동 ******			전화번호	*************
소 재 지	*** 통일로 85길 6-14(갈현동 393-8)	대표자	***	주 용 도	******
건물구조	********************			소방안전관리자	박광자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	특이사항 없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	특이사항 없음	유사시 일시에 많은 인원이 대피하므로 안전 사고에 주의토록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	자체점검 실시함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	금연구역 설정되어 있으며 화재예방 준수 당부함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	건물내 보일로 등 화기 취급장소 화재 예방조치에 필요사항 등 관계자 안전교육 실시함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음

2. 기본 조사사항

210㎜×297㎜〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( √ )	-소방시설 작동 여부 판단
피난시설 등	실시( √ )	-비상구 등 장애물 여부 판단

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기 자동화재탐지설비 유도등 피난기구 연결살수설비	-1층 태황숯불갈비 주방 K급 소화기 1대 미설치 ⇒ 조치명령 -2층 세리콜프스쿨내 소화기 2대 (내구연한경과) 및 감지기(감열부 불량) 3대교체 ⇒ 조치명령 -2층 계단참 수신기 양호 -3층 은평삼산체육관 소화기 2대 미비치 및 완강기 탈거 ⇒ 조치명령 -3층 은평삼산체육관 유도등 탈거 및 완강기표지 미부착 ⇒ 조치명령 -옥상층 소화기 교체 및 연기감지기(감열부 탈락) 1대 ⇒ 조치명령 -1층 연결살수설비 송수구 송수압력범위 표지 탈락 및 송수구 마개 탈락 ⇒ 조치명령
피난시설 등	비상구 등	-계단등 장애물 적치 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시여부	정기점검 실시함.
가스 분야	정기점검 실시여부	정기점검 실시함.
기타 분야	직원 및 관리자	-안전교육 실시함 -관계인에게 화재예방 순찰 및 소방시설 자체점검 철저토록 지도함

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	오정휴		민경대		05/28 전영환
협조	서정택