문서번호	누수방지과-5065
결재일자	2018.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
김영일	유승효	강신재	05/28 구아미
협 조
	주무관		최선희

2018년 3월 유수율 보고

2018년 5월

상수도사업본부

시설안전부

2018년 3월 유수율 보고

2018년 3월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		3월 유수율 현황

□ ’18년 3월 유수율 : 90.92%(전년 대비 1.83% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2018년 3월	96,580 (3,115)	87,810 (2,833)	90.92%
2017년 3월	95,007 (3,065)	88,116 (2,842)	92.75%
증 ․ 감	증 1,573 (증 50)	감 306 (감 9)	감 1.83%

□ ‘17년 3월(누계) 유수율: 93.27%(전년 대비 1.16% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2018년 1~3월	281,849 (3,132)	262,881 (2,921)	93.27%
2017년 1~3월	273,064 (3,034)	257,846 (2,865)	94.43%
증․감	증 8,785 (증 98)	증 5,040 (증 56)	감 -1.16%

Ⅱ		공급 ․ 조정량 분석

□ 총 괄  : 전년 동월대비 유수율 1.83% 감소

❍ 공급량은 전년 동월대비 1.65%(1,573천㎥) 증가

❍ 조정량은 전년 동월대비 0.34%(306천㎥) 감소

❍ 일평균 공급량 50천㎥ 증가, 일평균 조정량 9천㎥ 감소

□ 공급량 분석

❍ 3월 공급량 : 전년 동월대비 1.65%(1,573천㎥) 증가

❍ 일평균 기온 : 8.1℃로 전년대비 1.8℃ 높음.

❍ 3월말 서울시 전체인구 : 9,839천명(전년 대비 88천명 감소)

❍ 누수발생 건수 : 전년대비 118건 감소(737건→619건)

❍ 누수복구 발생량 : 전년대비 186천㎥증가(47천㎥→233천㎥)

❍ 강우일수 및 강우량 : 강우일수는 9일로 전년대비 4일 증가,

강우량은 49.5㎜로 전년대비 41.6㎜ 증가

❍ 사업소별 3월 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 3월	96,580	12,371	10,340	15,359	9,641	12,676	14,912	11,671	9,610
2017년 3월	95,007	11,902	10,164	14,919	9,723	12,473	14,463	11,881	9,481
증 감 량	1,573	469	176	440	-82	203	449	-210	128
증감율(%)	1.65	3.94	1.73	2.94	-0.84	1.62	3.10	-1.76	1.35

- 일평균 기온이 전년대비 1.8℃ 이상 높고, 최저기온도 2.1℃ 높아  전반적인 공급량 증가 추정

* 중부: 종로구 수계전환 및 용산구 신축에 따른 공급량 증가

* 서부: 은평구 누수량 증가등으로 공급량 증가

* 동부: 시계외 증가 및 묵1재건축지역 정비완료등으로 공급량 증가

* 북부: 전년도 공사로 인한 공급량 증가(공릉배수지 방수방식 준공관련 퇴수

84천㎥ 증가)사항 안정 및 상계4구역등 재개발등으로 공급량 감소

* 강서: 마곡 11지구 통수관련 관세척수 증가등으로 공급량 증가

* 남부: 노량진 배수지 송수관로등 누수 증가로 인한 공급량 증가

* 강남: 개포,서초 재건축 이주등 인구수 감소등으로 공급량 감소

* 강동: 문정, 위례, 고덕지구 등 지속적인 입주로 공급량 증가

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천전)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년 3월	2,195	220	288	302	295	343	309	206	230
2017년 3월	2,167	219	285	294	293	337	301	207	231
증/감	28	1	3	8	2	6	8	-1	-1

❍ 사업소별 누수복구 건수

(단위 : 건)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증 / 감	-118	-109	-7	-9	-32	40	9	1	-11
2018년 3월	619	67	75	104	63	118	91	48	53
2017년 3월	737	176	82	113	95	78	82	47	64

❍ 사업소별 누수복구 발생량                                                                                                    (단위 :  ㎥)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증 / 감	-7,726	-12,547	2,799	2,311	-756	4,272	-831	-1,933	-1,041
2018년 3월	39,740	9,016	5,785	7,419	615	6,138	330	7,696	2,741
2017년 3월	47,466	21,563	2,986	5,108	1,371	1,866	1,161	9,629	3,782

□ 조정량 분석

❍ 3월 조정량은 전년 동월 대비 0.34%(306천㎥) 감소

[’18. 5월 납기 : ’18.2.21 ~ ’18.5.8기간 중 전체 ½수전의 사용량]

- 인구수 감소 및 재개발·재건축(강남, 강동)으로 전반적인 감소 추정

* 인구감소 88천명에 의한 공급량 변화 예상량 : 862천㎥ 감소

▸감소량 : 88천명 × 316ℓ/일․인 × 31일 = 862,048㎥

❍ 사업소별 인구수 감소 현황                            (단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-88	-4	-11	-5	-20	-10	-10	-18	-10
2018년 3월	9,839	953	1,173	1,420	1,219	1,479	1,502	994	1,099
2017년 3월	9,927	957	1,183	1,425	1,239	1,490	1,512	1,012	1,110
증감률(%)	-0.5	-0.4	-0.9	-0.2	-1.6	-0.6	-0.7	-1.7	-0.3

※ 인구수 전년 동월대비 남양주시 8,896명, 구리시 5,363명 증가

❍ 출입국 관광객 증감 현황(3월~4월)

(단위 : 천명)

구 분	입국자			출국자
	3월	4월	계	3월	4월	계
2018년	1,366	1,332	2,698	2,253	2,230	4,483
2017년	1,233	1,075	2,308	1,941	2004	3,945
증감 인원	133	257	390	312	226	538
증감율(%)	10.7	23.8	16.8	16.1	11.3	13.6

- 입국자수 16.8% 증가, 출국자수 13.6% 증가로 영업용 증가 및 가정용 감소 추정

❍ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2016년 3월	2017년 3월	2018년 3월	전년 대비
일 평균기온(℃)	7.0	6.3	8.1	1.8
평균 최고기온(℃)	12.6	12.3	13.6	1.3
평균 최저기온(℃)	2.4	1.7	3.8	2.1
강우일수(일)	5	5	9	4
강우량(㎜)	40.5	7.9	49.5	41.6

❍ 수도사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 3월	87,810	10,318	10,240	13,973	8,958	11,503	13,126	10,460	9,234
2017년 3월	88,116	10,221	10,395	13,894	9,057	11,370	13,081	10,731	9,368
증 감 량	-306	97	-155	79	-99	133	44	-271	-135
증 감 율(%)	-0.34	0.94	-1.49	0.56	-1.09	1.17	0.33	-2.52	-1.44

중부 : 관광객 증가 및 용산 신축 입주 등으로 조정량 증가

서부 : 아현1,2구역 재개발·재건축 이주로 조정량 감소

동부 : 남양주 구리시 시계외 사용량 증가로 조정량 증가

북부 : 노원구 상계3,4,6구역 재건축 등으로 인한 조정량 감소

강서 : 마곡지구 내 상업시설, 오피스텔 등 입주로 조정량 증가

남부 : 노량진동 신길동 재개발 입주 등으로 조정량 증가

강남 : 개포동 서초동 재건축 이주완료로 조정량 감소

강동 : 둔촌동 4개단지 재건축 이주완료로 조정량 감소

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2018년 3월	56,610	6,802	19,675	1,792	2,906
2017년 3월	57,323	6,705	19,421	1,925	2,564
증 ․ 감	-713	97	254	-133	342
증 감 율(%)	-1.24	1.44	1.31	-6.91	13.34

❍ 고지 건수 및 건당 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2018년 3월	849,458	66.64	9,233	736.71	120,933	162.69	730	2,455.40
2017년 3월	846,671	67.70	9,206	728.28	116,344	166.93	768	2,506.78
증 ․ 감	2,787	-1.06	27	8.43	4,589	-4.24	-38	-51.38
증 감 율(%)	0.33	-1.56	0.29	1.16	3.94	-2.54	-4.94	-2.05

- 가정용은 공동주택 세대별 계량기 증가로 건수증가 및 인구수 감소로 건당 조정량 감소

- 공공용은 공공시설 증가로 고지건수 및 건당 조정량 증가

- 일반용은 신축등으로 고지건수 증가, 영업부진으로 건당 조정량 감소

- 욕탕용은 폐업등으로 고지건수 감소 및 건당 조정량 감소

Ⅲ		수도사업소별 유수율 분석

□ 3월 당월 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 3월	90.92	83.40	99.03	90.97	92.91	90.74	88.02	89.62	96.09
2017년 3월	92.75	85.88	102.27	93.12	93.15	91.16	90.44	90.32	98.81
증 ․ 감	-1.83	-2.48	-3.24	-2.15	-0.24	-0.42	-2.42	-0.7	-2.72

- 사업소 전체적으로 전년 대비 유수율 하락

□ 수도사업소 유수율 현황(3월 누계)

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’18년목표	95.6	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
’18년누계	93.27	86.66	97.46	94.69	95.70	92.91	90.67	93.31	97.11
목표대비	-2.33	-4.32	0.35	-2.73	0.58	-1.52	-4.17	-4.31	-0.65
’17년누계	94.43	88.60	100.43	95.07	93.66	93.24	93.65	93.71	98.81
전년대비	-1.16	-1.94	-2.97	-0.38	2.04	-0.33	-2.98	-0.4	-1.7

☞ 최근 5년간 3월 유수율 현황

☞ 최근 3년간 월별(누계) 유수율 현황

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 유수율 관련 실무 담당자 회의를 통한 사업소별 대책 마련(6월중)

- 사업소 중블록별 유수율 집중관리 특별대책 추진사항 확인 및 향후 대책 마련

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시)

❍ 유수율, 조정량 변화추이 비교 분석.  끝.