문서번호	시설관리과-9574
결재일자	2018.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박민규		이무규	05/28 고신석
협조

목동4·신정2중블록유량계 비교유량 측정 및 조치 결과 보고

2018. 5.

강서수도사업소

목동4·신정2중블록유량계 비교유량 측정 및 조치 결과 보고

본부 주관으로 실시한 목동4·신정2중블록유량계(KSM-3,5) 비교유량 측정 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 측정대상 현황

유량계	형 식	위 치	관경(mm)	제작사	설치년도
KSM-03	초음파	강서구 공항대로 516	700	대덕기술	2005
KSM-05	초음파	양천구 중앙로 17길 (신정배수지 입구 건너편)	1,650	자인테크놀로지	2010

□ 측정개요

❍ 측정일시 : 2018. 5. 24.(목) 09:55~15:27

❍ 측 정 자 : ㈜서용엔지니어링(본부 용역업체) 라영민 외 2명

❍ 입 회 자 : 공업8급 황민욱

□ 비교유량 측정결과

❍ 측정대상 : KSM-3, KSM-5

❍ 측정결과 : 허용오차율 초과(KSM-05)

유량계	비교측정 일시	측정유량(㎥)
		현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차율(%)
KSM-03	2018. 5. 24. (09:55~13:05)	2247	2240.05	6.95	0.31
KSM-05	2018. 5. 24. (11:01~14:01)	9570.8	9209.35	361.45	3.9

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내(2014.9.1.개정)

❍  조치사항 : 유량계 교정

□ 유량계 교정 후 비교측정 결과

❍  측정일시 : 2018. 5. 24.(목) 14:17~15:27

❍  조치결과 : 허용오차율 이내로 양호

유량계	측정유량(㎥)
	현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차율(%)
KSM-05	3065.3	3077.15	-11.85	-0.38

붙임  비교유량 측정결과표 1부.  끝.