문서번호	급수운영과-8240
결재일자	2018.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관			급수운영과장
김용현			05/28 김태헌
협 조	주무관				이석배
	공무직				최윤숙

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다
2018년 1차 GIS 시설자료 샘플 점검 결과 보고

2018.  5.   .

강동수도사업소

(급수운영과)

2018년 1차

GIS 시설자료 샘플 점검 결과 보고

2018년 1차 GIS 시설자료(현장조사서) 성과도 샘플 점검을 시행하고  결과를 다음과 같이 보고합니다.

[관련근거]

- 상수도 GIS 업무지침  :  상수도사업본부[(시설안전부 공간정보과)(2016. 1.  .)]

점검 개요

□ 대상: 장기계속공사(6개 공사)

□ 제출기간: 2018. 1. 1. ~ 4. 30.

□ 공사별 시설자료 및 샘플점검 건수

구 분	공 사 명	제출자 (시공사)	제출 건수	입력 대상	점검 건수	점검 비률(%)
	계		666	349	33	9.5
급수공사	문정(마천)동 외 14개동 상수도공사	㈜가야환경	142	70	6	8.6
	풍납(송파)동 외 11개동 상수도공사	주호산업개발(주)	93	41	5	12.2
	천호1동 외 17개동 상수도공사	매일엔지니어링	207	111	9	8.1
시설물공사	송파구 관내 상수도시설물 보수공사	㈜송천크리아텍	66	47	4	8.5
	강동구 관내 상수도시설물 보수공사	진웅종합건설	54	10	2	20.0
누수복구공사	강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사	태백산업개발(주)	104	70	7	10.0

※ 입력 대상의 5% 이상 샘플 조사

※ 보호통 뚜껑, 앵글밸브, 철개 교체, 불용관 정비 등은 제외

□ 점검기간: 2018. 5. 14.  ~ 5. 21.

□ 점검자: 김용현, 최윤숙, 공사별 현장소장.

점검 결과

□ 총 33건중 7건 허용한도 초과 및 보호통 위치 표시 부적정

구 분	공 사 명	점검 건수	적정 건수	기준초과 (부적정)	비 고
	계	33	26	*
급수공사	문정(마천)동 외 14개동 상수도공사	6	4	*	*********
	풍납(송파)동 외 11개동 상수도공사	5	3	*	************ *********
	천호1동 외 17개동 상수도공사	9	7	*	****************** ************************
시설물공사	송파구 관내 상수도시설물 보수공사	4	4	*
	강동구 관내 상수도시설물 보수공사	2	2	*
누수복구공사	강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사	7	6	*	*********

- 측량 허용한도 기준: ±20㎝

※ 별첨 점검내역 참조

조치 사항

□ 시설자료(현장조사서) 작성 방법 교육 실시

- 일시: 2018. 5. 14. ~ 5. 21.

- 장소: 실측 점검 현장

- 대상: 현장소장(6명), 감리(4명)

□ 기준초과, 보호통 위치 부적정 등은 재 작성 하여 제출 요구

- 기한: 2018. 5. 28.

붙임  1. 점검내역 1부.

2. 시설자료(현장조사서) 1부.

3. 점검사진(아래) 1부.  끝.

<점검 사진>