문서번호	누수방지과-5066
결재일자	2018.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설안전부장
김영일		유승효		05/28 강신재
협 조

2018년 4월 공급량 분석 보고

2018. 5.

상수도사업본부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2018년 4월 공급량 분석 보고

2018년 4월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(4월) : 93,479천㎥⇒전년 대비 0.06% 감소

(단위 : 천㎥,%)

구 분		2017년	2018년	증/감량	증/감율
4월 공급량	총 공급량	93,531	93,479	-52	-0.06
	일평균 공급량	3,118	3,116	-2	-0.06
4월 (누계)	총 공급량	366,595	375,328	8,734	2.38
	일평균 공급량	4,073	4,170	97	2.38

※ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

※ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 총 괄

○ 2018년 4월 총 공급량은 93,479천㎥으로 전년 동월 대비 52천㎥ 감소(-0.06%)하였으며, 일평균 공급량은 3,116천㎥으로  2천㎥ 감소

- 전년대비 일평균 기온 0.9℃ 낮고, 최고기온 1.5℃ 낮고, 최저기온 1.0℃ 낮아 전체적으로 낮은 온도 분포

○ 2017년 4월 보다 인구가 92천명 감소하였고 누수 발생건수는 52건 감소(609건→557건)하였으며, 강우일수는 11일로 2일 많으며,

강우량  68.7㎜ 증가(61.6→130.3㎜)

□ 분야별 변화 분석

○ 사업소별 공급량 변화

- 2018년 4월 총 공급량은 전년 동월 대비 52천㎥ 감소

- 증가 : 중부, 서부, 강서, 남부, 남부

- 감소 : 동부, 북부, 강남, 강동

○ 사업소별 총 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
공급량 (4월)	2018년	93,479	11,924	9,993	12,349	9,320	12,324	14,412	11,262	9,318	2,578
	2017년	93,531	11,764	9,993	12,414	9,571	12,290	14,242	11,440	9,507	2,310
증 감 량		-52	160	0	-65	-251	35	170	-179	-189	268
증 감 율(%)		-0.06	1.36	0	-0.53	-2.62	0.28	1.19	-1.56	-1.99	11.59

○ 사업소별 공급량 총괄 분석

<중부> 160천㎥ 증가

- 중구, 성북구는 공급량 감소, 종로구·용산구는 공급량 증가

- 종로구는 대체급수 환원시행에 따라 공급량(479천㎥) 증가, 하수관 공사에 따른 상수관 이설로 인한 남산1·2중블록 급수혼용에 따른 공급량 증가(213천㎥)이며, 용산구 공급량 증가(46천㎥)는 다량 급수처 발생 등 사용량 증가로 사료됨.

- 사업소 수전은 210,621천으로 전년동월 대비 2,114전 증가

- 공공용수량 12천㎥(0.10%) 및 누수탐지 42건, 누수복구 16,998㎥/일

- 불용관 정비 69개소 새들 잠금 및 누수방지대 설치

<서부> 0.1천㎥(170㎥) 증가

- 전년대비 큰 변화 없음, 수전은 125천전으로 전년동월 대비 1.1천전 증가

(13㎜ 수전 증가: 오피스텔, 다중주택등의 세대별 설치에 따른 증가)

- 사업소 전체인구는 1,172천명으로 전년대비 10.5천명 감소

- 재개발에 따른 이주 및 신규 아파트 입주로 공급량 증감발생

- 누수탐지 정비 24건 1,705㎥/일, 불용관 정비 3개소

<동부> 65천㎥ 감소

- ‘18년 4월 수전수는 전년대비 7,515전 증가

- 공릉배수지에서 용마배수지간 수계전환 추진 중으로 관세척 및 퇴수(71,629㎥) 증가

- 재개발·재건축 지역 착공 및 상수도관 누수 조기발생(누수탐지 29건, 3,240㎥/일), 불용관정비 22건 추진

- 시계외 세대증가 등으로 꾸준한 증가

<북부> 251천㎥ 감소

- 사업소 수전 281,918전으로 2,578전 증가, 대부분 신축에 따른 13㎜ 가정용 자계량기 2,132전 증가

- 2018년 4월 공급량은 공사(월계배수지 송수관로 1,650㎜ 누수복구 관련 수계전환 퇴수, 공릉배수지 방수방식공사 퇴수량)로 인해 공급량이 증가되었던 2017년 4월에 비해 안정됨.

- 지하누수 탐지 건수는 전년대비 18건 감소, 방지량은 406㎥/일 감소

(2017년 4월은 누수탐지 건수 28건, 방지량 523㎥/일

- 누수발생 건수는 전년대비 14건 감소, 방지량은 40㎥/일 감소

<강서> 35천㎥ 증가

- 전년대비 수전수 5,942전 증가 및 세대수 7,082세대 증가

- 인구수 11,823명 감소, 누수복구 31건, 누수(복구)량 7,937㎥ 증가

- 누수탐지 정비 21건 누수복구 7,136㎥/일

- 불용관 정비 35건 정비 (양천구 목동 318-22외 34개소)

- 공공용수 사용량 3,793㎥(0.031%)

<남부> 170천㎥ 증가

- 1인가구 증가로 수전은 8.3천 수전증가로 사업소 관내 인구수는 10천명 감소하였으나, 1인 세대 10,708세대 증가로 공급량 증가 발생

- 누수복구 및 탐지활동 109건 시행으로 660㎥/일 감소 발생

- 노후 배급수관 정비공사 시행(8개소 배급수관정비외 5건), 누수탐지 38건 485㎥/일, 수도사업용수 4,023㎥(0.03%)

- 불용관 정비 24개소 정비 새들잠금 20㎜ 등 24건

- 관악구 낙성대가4중블록, 영등포구 대방2 중블록 3개월 연속 공급량 증가 현장점검 실시 예정

<강남> 179천㎥ 감소

- 전년동월 대비 인구수 감소 ,수전수 감소, 공공용수량 감소, 누수복구 증가

- 대체급수(수계변환) 등에 따른 공공용수량은 전년 2,335㎥에서 1,865㎥으로 전년동월 대비 170㎥ 감소

- 누수복구는 전년 4월 29건, 방지량 5,196㎥에서 금년 4월 42건, 방지량 6,219㎥으로 전년동월 대비 13건, 방지량 1,023㎥증가.

- 불용관 정비 13개소 새들잠금 등 폐쇄완료

- 누수탐지 정비 15건 방지량 5,091㎥

<강동> 189천㎥ 감소

- 전년 동월대비 인구 11천명 감소, 수전수 847전 감소

(강동구 광암1중블록인 둔촌주공 및 송파구 광암2중블록인 거여재개발 지구 재개발 재건축에 따른 인구 감소)

･ 송파구는 위례신도시, 문정지구등의 입주에 따라 인구 및 수전수 증가

･ 강동구는 재건축·재개발(상일주공, 둔촌주공)에 따른 이주로 인구 및 수전 감소

- 상시누수 진단 및 취약지역 누수탐지로 조기 누수복구 실시

- 누수복구 14건, 지하철 9호선 3단계 구간 집중 누수탐사 실시

- 배급수관 정비공사 등 3건, 공공용수량 3.959천㎥

- 불용관 정비 84개소, 누수탐지 8건 6,193㎥/일

- 누수탐지 정비 14건, 방지량 2,973㎥/일

- 재개발, 재건축 지역 특별 점검 실시

○ 인구 변화

▸ 4월말 서울시 전체 인구는 9,830천명으로 전년 동기 대비 92천명 감소

※ 사업소별 인구 증·감 현황

(단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-92	-4	-11	-5	-21	-12	-10	-19	-11
2018년 4월	9,830	952	1,172	1,419	1,216	1,477	1,501	991	1,098
2017년 4월	9,922	956	1,183	1,424	1,237	1,489	1,511	1,010	1,109
증감률(%)	-0.9	-0.5	-0.9	-0.3	-1.7	-0.8	-0.6	-1.8	-1.0

- 인구감소 92천명에 의한 공급량 변화 예상량 : 872천㎥ 감소

▸감소량 : 92천명 × 316ℓ/일․인 × 30일 = 872,160㎥

○ 1인 1일 급수량

-  2018년 4월 ‘1인 1일 급수량’은 316ℓ로 전년 동월 314ℓ보다 2ℓ증가

○ 기온 및 강우량 변화

- 일 평균기온 및 평균 최고, 최저기온

▸ 4월 일평균 기온은 13.0℃로 전년 13.9℃에 비해 0.9℃ 낮음.

▸ 4월 일평균 최고기온은 18.5℃로 전년 20.0℃에 비해 1.5℃ 낮음.

▸ 4월 일평균 최저기온은 8.1℃로 전년 9.1℃에 비해 1.0℃ 낮음.

- 월간 강우일수 및 강수량

▸ 강우일수는 11일로 전년의 9일보다 2일 많으며, 강우량은 130.3㎜로 전년의 61.6㎜보다 68.7㎜ 많음.

- 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2017년 4월			2018년 4월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 생산량	전년대비 증감
4. 1 ~ 4. 7	6.9	17.4	3,084	8.9	15.5	3,118
4. 8 ~ 4.14	9.4	19.7	3,128	5.6	16.6	3,091
4.15 ~ 4.21	9.8	20.0	3,116	7.7	20.7	3,147
4.22 ~ 4.28	9.9	22.1	3,137	9.7	21.0	3,109

※ 평균기온 및 강수량 현황

구 분	2016년 4월	2017년 4월	2018년 4월	전년 대비
일 평균기온(℃)	14.1	13.9	13.0	-0.9
평균 최고기온(℃)	20.3	20.0	18.5	-1.5
평균 최저기온(℃)	9.1	9.1	8.1	-1.0
강우일수(일)	10	9	11	2
강우량(㎜)	76.8	61.6	130.3	68.7

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건, ㎥)

구 경 별	2017년 4월		2018년 4월		전년 대비		비고
	건수	누수량	건수	누수량
계	609	39,663	557	38,785	-52	-878
15~50㎜	600	23,433	470	15,077	-130	-8,356
80~100㎜	53	7,165	47	10,476	-6	3,311
150~200㎜	24	2,744	25	10,324	1	7,580
250~400㎜	16	4,639	9	2,206	-7	-2,433
500㎜ 이상	6	1,682	6	702	0	-980

○ 사업소별 누수복구 현황

(단위 : 건, ㎥)

구분	계		중부		서부		동부		북부		강서		남부		강남		강동
‘18년 4월	557	38,785	25	1,986	67	10,347	104	4,879	66	263	103	10,970	108	764	42	6219	42	3,357
‘17년 4월	609	39,663	177	17,733	82	2,910	109	2,316	84	668	72	3,033	97	2,186	29	5,784	49	5,033

○ 사업소별 공공용수 사용 현황 (2018년 4월)

(단위 : ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	168,058	11,974	6,992	74,049	63,863	3,793	4,023	1,865	1,499
연간 단가	37,916	5,738		1,033	28,677	873	297	901	397
취약 관로	9,656	2,228	382	327	1,949	387	2,690	964	729
단위사업	499	72				92	335
배수지 청소	32,255				32,255
물세척수	12,621	1,438	6,589	1,060	882	1,951	701
수계전환 등	75,111	2,498	21	71,629	100	490			373

※ 4월 공급량 93,479천㎥ 대비 0.18% 차지

Ⅲ		향후 대책

□ 유수율 관련 공급량 분야 실무담당자 대책회의

○ 6월 초 공급량 관련 유수율 대책회의 실시

□ 공급량 증·감 원인분석

○ 공급량 증·감에 따른 조정량 변화추세 비교 분석

○ 유량감시시스템을 활용한 공급량 일일 결산

□ 단위사업을 통한 지속적인 관리

○ 유수율 향상 종합계획을 통한 사업별 중점 관리

○ 중블록별 완전 고립 및 공급량 관리

붙임 : 1. 전년대비 공급량 증‧감 현황(2018년 4월) 1부.

2. 2018년 4월 공급량 1부.  끝.