문서번호	시설관리과-12794
결재일자	2018.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장	남부수도사업소장
서규석	김기상	05/28 전영석
협 조
	주무관		최경서

긴급누수복구 후 원상복구 계획보고

(반포천교 남단)

2018. 5.

긴급누수복구 후 원상복구 계획보고

(반포천교 남단)

반포천교 남단 송수관 2200mm 긴급복구공사를 완료하고 원상복구 계획을 수립하여  보고드립니다.

□ 누수발생 현황

○ 일    시 : 2018. 2 .13(화) 14:00

○ 위    치 : 동작구 동작동 316-1번지 반포천 좌안 자전거보도

○ 속성자료 : D=2,200mm, 1986/SP/Φ2200

○ 원    인 : 관노후에 의한 용접부 균열

○ 누수복구완료일시 : 2018.5.22.(화) 18:30

□ 누수복구 추진현황

○ 3.27(화) - 한강사업본부 동공발생 유선연락 - 동공 긴급복구

○ 3.28(수) - 누수복구을 위한 유관기관 협조 공문 시행

○ 4.02(월) - 본부(누수방지과, 배수과), 사업소, 감리, 현장소장등 합동조사

○ 4.3~8일 - 1차 횡단굴착(2400 x 2열 확인)

○ 4.9~16일 - 2차 횡단굴착( 누수지점 근접거리 확인)

○ 4.17~5.13 – 임시도로, 자전거도로 설치, 가시설 설치하여 굴착

○ 5.14(월) - 2200 관노출, 누수지점 올림픽도로 쪽 관하부로 판단

- 본부, 사업소, 감리, 현장소장 협의(복구방법등)

○ 5.15(화)~20(일) 수계전환하여 긴급누수복구 준비작업

※ 5월16일~19일 강우(폭우)로 임시가교 유실

○ 5.21(월)~23(수) 누수복구완료 및 수계환원실시  완료

□ 원상복구 계획

○ 도,송수관의 배기변실

- 당초 매몰되어 있던 2400x200㎜(영등포정수장 도수관로) 와 금회 신설된 2200x200㎜배기변은 사면높이로 약5m로 철근콘크리트로 신설하여, 토사로 이루어진 사면안정에 기여하고자 하며,

2200 신설배기변	2400 인천배기변	2400 매몰된 영등포정수장배기변

○ 임시토사 가교 재설치

- 강우로 유실된 임시 토사교는 장비(크레인, 레미콘, 덤프트럭등) 이동에 필요한 최소폭으로 원상복구 시행

기존 완료된 임시가교	임시가교 강우로 유실	임시가교 재설치

○ 사면 및 올림픽도로 측구 외부전무가 검토

- 서울시설관리공단(도로관리처-4565(18.5.23)호로 요구한 사항에 대하여 외부전문가에게 자문시행(2018.5.28.)

전문가 현장점검(도로)	전문가 현장점검(사면)	전문가 현장점검(사면)

□ 행정사항

○ 신설된 배기변은 GIS에 통보하여 자료를 기록하고자 하며

○ 서울시설관리공단 및 한강사업본부에 도로 및 굴착사면등을 전문가의 자문를 반영하여 관련부서와 협의하여 원상복구하고자 하며

○ 외부전문가에게 참석 수당 지급

- ***************************************

********************************************************************

- 지급방법 : 개인 입금계좌로 이체

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 운발운영비, 사무관리비(기본경비)

- 외부전문가 명단

분 야	소 속	성 명	연 락 처
*****	*****	***	*************

끝.