문서번호	시설보수과-2740
결재일자	2018.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정삼모		윤승범	05/28 이성재
협 조
	운영과장			최영효
	주무관			김병기

전력 사용량 절감을 위한 파형 개선장치 시범설치 계획

2018.  5.

중랑물재생센터

(시설보수과)

전력 사용량 절감을 위한 파형 개선장치 시범설치 계획

우리 센터 수질강화 등으로 전력 사용량 및 전기 요금이 지속적인 증가하는 실정으로 전력 사용량을 절감하기 위한 일환으로 파형 개선장치를 시범 도입코자 함.

□ 추진배경

○ 물재생센터 월례회의시 전력비 절감 추진 당부(물재생시설과, ’18.2.07.)

○ 센터의 전기 사용량 및 전기 요금이 지속적으로 증가하는 실정

- 건조시설(1,600㎸A, ’18년), 총인시설(3,500㎸A, ’19년) 등이 추가 증설

※ 연도별 전기 사용량 및 요금현황(’10∼’17년)

	연 도	전력량 (Gwh)	전력요금 (억원)	증가율(%) (전력량/요금)
	2010	134	92	기 준
	2011	136	98	1/6%
	2012	129	105	-4/14%
	2013	148	135	10/46%
	2014	155	156	15/69%
	2015	155	166	15/80%
	2016	162	179	20/94%
	2017	181	199	35/116%

□ 추진현황

○ 전력 사용량 등 절감을 위한 기본조사 및 개선방안 수립용역 시행

	< 용역 개요 >
□ 용역기간: '18.03.31.～05.31./ 용역금액: 금18,339,800원 □ 용역업체: ㈜한양케이앤이(대표 김홍인) □ 주요내용: 센터내 전력 사용량 실태조사/ 전력 사용량 및 요금 절감방안 제시

○ 센터내 파형 개선장치(절전기) 실증시험

- 시험일자: 2018.04.17./ 시험장소: 탈수기 A동, B동(각 1대)

- 시험용량: 탈수기 A동(벨트): 70㎾(’10년)/ B동(원심): 55㎾(’01년)

- 시험조건: 해당 제품 설치 전․후 20분간 시험(전압, 전류, 전력량 등)

- 시험결과: “붙임1 참조”

구 분	전 력 사 용 량(㎾h)			비 고
	시험 전(前)	시험 후(後)	증 감(%)
탈수기 A동	9.64	8.97	-6.95	인버터 설치
탈수기 B동	5.78	5.22	-9.68	인버터 미설치

※ 참고자료: 주요원리

▪파형개선: 부하에서 발생되는 고조파 등을 정현파에 가깝게 개선

▪위상개선: 전압과 전류의 위상차를 개선하여 유효전력 증가

□ 용역업체 의견: ㈜한양케이앤이

○ 실증시험 결과 전력절감 효과가 있으므로 고효율 전동기가 미적용된 노후된 시설에 시범장소(테스트배드)를 선정하여 설치․운영해 볼 필요가 있음

□ 검토의견

○(필 요 성) 방류수질 강화, 슬러지 매립 축소 등의 여건으로 전력 사용량이 매년 증가하고 있으며 향후에도 지속될 것으로 판단되어 전력절감이 필요한 실정

○(안 전 성) 해당시설은 기존 시설과 병렬로 연결하고 차단기를 설치함으로써 제품 고장시 탈수기 운영에 간섭을 최소화가 가능한 구조임

○(절 감 성) 실증시험 결과 전압을 유지한 채, 전류가 절감되는 효과가 있으며 시설이 노후되고 인버터가 미설치된 기기에 효과가 클 것으로 판단됨

○(경 제 성) 투자대 절감금액 대비 회수기간은 약 17.3개월 정도 소요되어 경제성이 있을 것으로 사료됨

	< 산출자료 >
< 3원심 탈수기: ’01년, 55㎾, 24시간, 365일 가동 기준 > - 설치전: 33.22㎸A × 24H × 365일 × 120원 = 34,920,860원(A) - 설치후: 27.96㎸A × 24H × 365일 × 120원 = 29,391,550원(B) ☞ 절감금액: A-B= 5,529,310원(연간)/12개월=460,770원(매월)*0.8(할인율)=368,610원 - 회수기간: 6,343,150원(장비금액)/368,610원= 약 17.3개월

○(종합의견) 센터 전력사용량 증가가 예상되고 해당 제품에 대한 실증실험시 절감효과가 있는 것으로 판단되어 노후시설로 운영되고 있는 탈수기 대상시범적으로 설치한 후 효과분석 필요

□ 추진계획

○ 사 업 명: 전력 사용량 절감을 위한 파형 개선장치 시범설치

○ 설치대상: 3원심 탈수기동

○ 시설규모: 탈수기 1대(정격전력 55㎾, 2001년 제작)

- 제작된 지 17년 경과되고 인버터 및 고효율 모터 미적용 시설임

- 탈수기동은 전력 사용량 파악을 위해 적산전력계 설치 및 매월 검측 중임

○ 설치기간: ’18. 05. ~ 06.(30일)

○ *********************************

< 탈수기 사진 >

○ 사업내용: 파형개선장치 및 부대설비 1식

○ 계약방법: 수의계약

- 수의계약 사유: 금액이 소액으로 해당제품 제작업체와 수의계약 추진

<지방계약법 시행령 제25조제1항5호나목>

제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따른 수의계약에 의할 수 있다.

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계약

나. 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

□ 향후계획

○ 계약 의뢰 및 장비 설치

- 계약업체: *********************************

- 소요금액: ***************************

- 설치기간: 계약일로부터 30일

- 예산과목: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비(오니처리 유지보수)

○ 전력 사용량 검측 및 효과성 분석

- 해당 제품 설치 후 전력 사용량 매월 검측(운영과 협조)

- 6개월간 사용 후 안전성, 절감량 등 효과성 분석 시행

□ 기대효과

○ 파형 개선장치 도입으로 전력 절감 기대

※ 연간 절감량: 46,077㎾h, 연간 절감금액: 5,529,310원

○ 현장여건에 적합한 다양한 전력 절감방안 시도로 능동적인 행정 구현

붙임: 1. 센터 실증시험 결과 1부.

2. 단가비교표 1부.

3. 견적서 1부.

4. 인증시험 성적서 등 관련서류 1부.  끝.