＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	양재가압장 흡수정 유출입 밸브실 개량 사전검토 요청

1. 귀 사의 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서 추진중인 ‘우면산가압장 급수체계 개선공사’와 관련하여 양재가압장      흡수정 유·출입 밸브설치를 위하여 아래 항목을 사전검토하여 시공에 착오가 없도록      조치하여 주시기 바랍니다.

-------------------------    아     래    -------------------------

1) 현재의 양재가압장 흡수정 유출입 밸브실의 장비 반입구가 협소하므로,

신규 밸브(1500A×2대, 1200A×2대) 설치를 위하여 밸브실 개량이 필요.

2) 밸브의 유지관리를 위하여 장비반입구 외 별도 점검구가 설치필요.

3) 2상식 밸브를 사용하므로, 밸브실 개량후 도면 마련(밸브 스핀들 제작기준)

4) 4개소의 밸브실 길이가 2000mm~2500mm 정도로 협소하여 슬리브 설치길이에 따라         대형밸브 및 신축관 설치에 제약이 있으므로, 반드시 밸브 및 신축관 설치 공간을         고려하여 슬리브를 시공하도록 감독할 것

5) 최초 계획에 따라 1500A밸브만 계약된 상태이므로, 1200A밸브 설치 계획시 사전에         변경된 공정표 등을 제출하시기 바랍니다.(밸브 제작기간 2개월)

붙임 : 양재가압장 흡수정 밸브실 개략도 4부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설과장,(주)도화엔지니어링 우면산가압장 책임건설사업관리기술자
주무관	이상록		기전설비과장	조성태		생산부장	05/28 유성종
협조자
시행	기전설비과-4248	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개