문서번호	설비부-7222
결재일자	2018.5.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박도원		오삼록	05/29 代유병기
협조

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

관급자재(소방펌프) 구매계획

2018. 5.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

관급자재(소방펌프) 구매계획

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』의 소방방재본부 기존 소방 시설물에 대한 현행 소방법을 충족하기 위해 관급자재(소방펌프)를 추가 구매코자 함.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 남산예장자락 재생 기계설비공사

□ 위    치 : 중구 예장동 4-1번지 일대

□ 규     모 : 공원 15,154㎡, 주차장 10,015㎡(버스 39대, 장애인 2대)

□ 공사범위 : 남산예장자락 주차장(기존) + 소방재난본부 리모델링(추가)

□ 공사기간 : 2017. 08. ~ 2018. 12.

□ 공 사 비 : **************************************

2		관 련 근 거

□ 남산예장 감리 제2018-148호(2018.05.28.) - 소방재난본부 대수선 소방공사 설계도서 검토의견서 제출

□ 관련법규

○ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제17조 제2항

- 용도변경되는 경우에는 용도 변경되는 부분에 대해서만 용도변경 당시의 소방시설의 설치에 관한 대통령령 또는 화재안전기준을 적용

○ 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제12조(전원) 제2항

- 스프링클러설비에는 자가발전설비, 축전지설비 또는 전기저항장치에 따른 비상전원을 설치하여야 한다.

3		실정보고 내용

□ 소방재난본부 스프링클러설비 엔진펌프(예비용) 1대 추가 설치

○ 사유: 용도변경 당시의 화재안전기준을 적용하여 스프링클러 엔진펌프(자가발전설비) 추가 반영

- (기존) 다단펌프 37kw-1대(상용전원)

- (변경) 다단펌프 37kw-1대(상용전원) +*********************

(기존) 스프링클러 소방펌프 1대	(변경) 스프링클러 소방펌프 2대

○ 책임건설관리사업기술자 검토의견 : 용도변경 당시의 화재안전기준을 적용하여, 비상전원 가압송수장치(엔진펌프)를 설치함이 타당함.

4		검 토 의 견

□ 남산 예장자락 관급자재 시행방침(설비부-12581, ‘17.07.21.)에 포함하여 조달우수제품 총액계약으로 구매코자 함.

○ 소요예산: ******************

○ 예산과목: 도시재생본부 공공재생과, 공공재생계획수립, 공공개발 및 공공공간 확충, 남산예장자락재생사업, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 세부 구매내역

(단위 : 천원)

연번	품명	규격	수량	단가	설치장소
1	스프링클러 주펌프(다단펌프)	*****************	1대	******	남산 예장자락 주차장 기계실
2	스프링클러 예비펌프(엔진펌프)	*****************	1대	******
3	스프링클러 충압펌프(단단웨스코)	***************	1대	*****
4	스프링클러 예비펌프(엔진펌프)	*****************	1대	******	소방재난본부 기계실
	합 계			******

□ 소방(엔진)펌프 주변 배관은 기계설비공사 설계변경에 반영

5		추 진 일 정

□ ‘18. 6월초   : 일상감사

□ ‘18. 6월중순 : 계약체결

□ ‘18. 6월말   : 소방재난본부 소방펌프(1대) 납품 완료

□ ‘19. 9월말    : 남산 예장자락 주차장 소방펌프(3대) 납품 완료

붙임  관련문서 1부.  끝.