문서번호	행정운영과-5662
결재일자	2018.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		박재희	05/30 代조두업
협조

2018년 본부청사

여름철 냉방운영 및 에너지 절약 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5.

상수도사업본부

(행정운영과)

2018년 본부청사

여름철 냉방운영 및 에너지 절약 계획

여름철 본부 청사 냉방기준을 정립하고 냉방기를 온도, 습도, 불쾌감 등을 고려하여 탄력적 운영 등 청사 맞춤형 에너지 절약 실행계획을 수립 추진하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□  에너지이용합리화법 제7조(수급안정을 위한 조치) 제2항

□  공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2017-203호. 2017. 12. 28)

❍ 공공기관 건물 냉방시 적정 실내온도 준수(제14조1항) - 28℃이상 유지

Ⅱ		세부 추진계획

□ 청사 여름철 에너지절감 추진

❍ 년도별 에너지 사용량 변화 추이(’13년~’17년)         단위 :  toe/년

구 분	합 계	2013	2014	2015	2016	2017
합 계	2,471.37	509.88	498.01	502.17	479.93	481.37
도시가스	135.21	22.44	27.38	25.61	28.24	31.54
전 기	2,336.16	487.44	470.63	476.56	451.70	449.83

❍ 청사 여름철 냉방 기간 : 2018. 6월 ~ 9월

❍ 청사 냉방기 효율적 운영

-  냉방기 가동시간 : 6시간 40분/일

· 오전 : 09:30 ~ 11:40,  13:00 ~ 17:30

· 온도, 습도, 불쾌감 등에 따라 탄력적으로 운영

-  냉방실내 온도 28℃ 이상으로 유지

※ 본부청사 실내평균 온도 26℃이상으로 완화 적용가능

▪ 비전기식 냉방방식(도시가스를 이용한 냉방방식)을 60%이상 설치한 기관은 26℃이상 가능

▪ 개별냉방인 경우, GHP는 26℃이상 가능

❍ 에너지절약 실천하기

- 화장실 비데 대기전력 차단 장치 부착

- PC 절전프로그램(그린터치) 설치 및 출장시 컴퓨터 끄기

- 중식시간 일괄소등, 컴퓨터 끄기

- 별관 승강기 운행시간 단축 (1일 2회 07:00~09:00, 12:00~13:00)

- 사무실내 온수기(물끓이기) 사용 자제 등

❍ 전력소비량 감축을 위한 여름철 시원차림(노타이, 노자켓, 반팔셔츠) 권장

- 업무협의, 회의, 보고 등을 위하여 청사를 방문하는 민간업체 직원 · 시민 등 청사방문 시민들에게 시원차림 안내

❍ 에너지효율 제고를 위한 시설개선

- 흡수식 냉온수기 세관공사 시행(2018.5.17.)

· 공사내용 : 증발기, 흡수기, 수실 등 열교환 장치의 내부배관을 브러시, 화약약품으로 세척함으로써 열효율 향상

· 소요예산 : 3,740천원

- 회의실 노후된 냉난방기 교체사업 추진(2018. 4. 9. ~ 5. 21.)

· 사업내용 : 설치후 10년이 경과되어 냉난방 효율이 낮은 회의실 냉난방기 5대를 교체하여 효율 향상

· 소요예산 : 16,178천원

□ 전력수급 비상시 대응체계 확보

❍ 전력수급 및 예비력 등에 대한 모니터링 시스템 상시 가동, 선제적 대응

❍ 전력공급 장애 발생시 신속한 대응 조치로 시민생활 불편사항 최소화

- 전력수급 위기경보 발생시 단계별 조치사항 이행

구분	관심단계	주의단계	경계단계	심각단계
기준	ㆍ예비력 400만kW 미만	ㆍ전력 수요의 지속적 증가 ㆍ예비력 300만kW 미만	ㆍ전력 수요의 급격한 증가 ㆍ예비력 200만kW 미만	ㆍ공급량을 초과하는 전력수요 징후 ㆍ예비력 100만kW 미만
역할	ㆍ냉방기, 조명, 승강기 사용 자제 ㆍ피크시간 조명 1/2 소등 ㆍ승강기 제한운행 (4층이하)	ㆍ냉방 중지 ㆍ사무실 50%, 복도 85% 소등 ㆍ승강기 제한운행 ( 4층이하) ㆍ경관‧보안등 제한	ㆍ냉방 중지 ㆍ실내 조명 완전 소등 ㆍ승강기 사용중지 ㆍ전광판 사용제한	ㆍ정전 대비

Ⅲ		협조사항

○ 각부(과)별 에너지 지킴이 활동 강화

- 중식, 석식시간 전등 소등 및 PC 전원끄기 - 각부 서무담당

- 퇴청시 각과별 전원차단 스위치 OFF 확행 – 최종 퇴청자