문서번호	기전과-2403
결재일자	2018.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	05/31 박기범
협 조
	주무관			김현태

난곡터널 외 2개소 노후 배전반 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5

남부도로사업소

(기  전  과)

난곡터널 외 2개소 노후 배전반 교체계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 터널, 지하차도 노후 배전반 교체하여 안전사고 예방 및 정전사고 방지등에 만전를 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 2018.3.16 해빙기대비 기전시설 점검결과 보고(기전과-1135)

○ 2018.3     한국전기안전공사 전기설비 안전진단 결과보고

- 조명제어반내 저압설비 노후로 인해 신품으로 교체하여 사용하시기 바람.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 난곡터널외 2개소 배전반 교체

○ 위치 및 규모

위 치	규격	수 량	설치연도	비고
난곡터널	800×2700×1500	2	2005	내구연한 경과
여의교지하차도	1000×2300×600	1	2006	내구연한 경과
여의상류 IC	750×2300×500	1	2006	내구연한 경과

※ 배전반 내구연한 : 10년

□ 사업 추진계획

○ 설    계 : 자체설계(견적 활용)

○ 사업발주

- 배전반 : 조달계약(3자단가)

- 공  사 : 기전시설유지보수공사(연간단가) 작업지시

○ 사업기간 : 계약일로부터 90일 (‘18. 6. ~ 8.)

○ 사 업 비 : 68,481,810원

○ 예산과목 : 도로시설관리, 도로기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

□ 배전반 제품 선정(안)

○ 선정수량 : 배전반 4면

○ 선정방법 : 나라장터 종합쇼핑몰 일반제품 중에서 선정(업체 : 경인엔지니어링(주))

○ 선정사유 : 우리사업소 지하차도 비상분전반 3면(2015년), 염곡지하차도 배전반 3면(2016년) 납품 실적이 있는 업체로, 납품 후 현재까지 하자 및 고장이 없으며, 또한 우리사업소 수배전설비 긴급복구 업체로 지정되어 유지관리에 유리한 업체임.

회사명	경인엔지니어링(주)	탑인더스트리(주)	(주)우경일렉텍	(주)유성계전	삼덕전기(주)	(주)신한중전기
물품 식별번호	22551639	22591065	22905225	21932884	22530551	23067399
제품 사진
공장소재지	경기도 군포시	서울특별시 구로구	인천광역시 서구	인천광역시 남동구	경기도 김포시	경기도 양주시
자재규격	KYOUNGINENG-열반형-S, 600kVA	TOPI-열반형-S, 600kVA	WKP-일반형-S	YOUSUNG-열반형-S, 600kVA	SDQ-EHV-HV-LV, 일반형	SH-열반형-S
자재단가	54,332,541원	54,375,633원	54,483,198원	54,535,046원	55,633,610원	55,962,190원
선정	O

□ 사업 추진일정

○ 2018. 5.     자체 설계 완료

○ 2018. 5. 31 예산 재배정 요청(도로시설과)

○ 2018. 6. 11 구매발주(조달)

○ 2018. 8      준공

붙임 : 1. 산출조사서 1부.

2. 도면 1부.

3. 지침서 1부.  끝.