취수장 월간 점검 일지

문서번호 :	원수관리과-819	결재	★주무관	주무관	원수관리과장
결재일자 :	2018.5.31.
			박승오	김효준	05/31 유통희
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2018.5.30.(수)

설 비 구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
특고압 수전설비 22.9kV	· 가스차단기접속, 가스충전램프, 소음, 발열, 외관상태 · 케이블 헤드, 부스바애자 볼트 조임상태 · CT, PT, PF 이상여부 · 계전기, 표시램프 이상여부 · 배전반 화재감시 소화기상태 · 진동소음, 냄새 이상유무 · 접지선, 접지단자 상태 · 인출 조작기구 상태	이상없음
고압 수전설비 6.6kV	· 진공차단기 접속, 소음, 발열 외관상태 · 케이블 헤드, 부스바애자 볼트 조임상태 · CT, PT, 이상여부 · 계전기, 표시램프 이상여부 · 배전반 화재감시 소화기상태 · 진동소음, 냄새 이상유무 · 접지선, 접지단자 상태 · 인출 조작기구 상태	이상없음
모터 기동반 콘덴서반	· 진공차단기, 진공접촉기 접속, 소음, 발열, 외관상태 · 케이블 헤드, 부스바애자 볼트 조임상태 · 콘텐서 외관상태 및 환기휀 상태 · 모터 펌프 이상유무 및 현장조작반 상태 · CT, PT, 이상여부 · 계전기, 표시램프 진동소음, 냄새 이상유무 · 배전반 화재감시 소화기상태 · 전동밸브, 유압밸브 상태 · 접지선, 접지단자, 인출 조작기구 상태	이상없음
저압반 정류기반	· 공기차단기접속, 발열, 외관상태 · CT, PT, 이상여부 · 정류기 입출력 전압 전류 밧테리 충전 상태 · 현장MCC반 이상유무 · 전등, 전열, 이상유무	이상없음