문서번호	물재생계획과-6974
결재일자	2018.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
김상훈		김준형	05/31 하상문
협조
	주무관		곽인복

『하수관로 품질분야 정책자문』

TFT 회의개최 결과 보고(4차)

2018. 5

물순환안전국

【물재생계획과】

『하수관로 품질분야 정책자문』

TFT 회의개최 결과 보고(4차)

분뇨 직투입이 가능한 고품질 하수관로 설치 방안의 일환으로 추진중에 있는 품질분야 정책자문 4차 TF회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

▢ TFT 운영개요

○ TFT 구성(6개분과 34명)

추진분과별	위원구성	분과위원장		비고
		소속	성명
연결관 개소 최소화 강구	5명	㈜한맥기술	정완순
지지력 및 침하검토	5명	㈜한맥기술	정완순
원형관 구조검토	6명	㈜피앤아이 휴먼코리아	김태훈
원형관로 수리특성	7명	한국건설기술연구원	황환국
다짐관리기법 개선	5명	인천대 교수	박정준
공사장 시공여건 개선	6명	㈜도화	김진중

▢ 4차 회의개최 결과

○ 개최일시 및 참석현황( 29명 참석)

추진분과별	개최일시	참석인원	개최장소	비고
연결관 개소 최소화 강구	‘18.5.2	5명	(주)삼안
지지력 및 침하검토	‘18.5.2	5명	㈜삼안
원형관 구조검토	‘18.5.10	6명	㈜제일엔지니어링
원형관로 수리특성	‘18.5.11	4명	㈜제일엔지니어링
다짐관리기법 개선	‘18.5.2	4명	㈜이산
공사장 시공여건 개선	‘18.5.15	5명	㈜도화타워

▢ 주요토론 내용

①	연결관 개소 최소화 강구

○ 연결관 최소화를 위한 최적방안 선제적 조건

- 설계 및 시공 시 현행문제점 발생 방지와 하수의 신속한 배제, 경제성, 효과성, 내구성 및 시공 적정성이 고려되어야 함

○ 도출된 5가지 대안의 면밀한 검토를 통한 최적 대안 도출이 필요하며 이를 바탕으로 시행 가능성에 대한 평가도 필요함

○ 단기대책으로 배수설비 지침의 우선적인 개정이 필요함

○ 중장기 대책은 배수설비 및 빗물받이 연결관의 본관 연결시 적정 시공기준의 정립과 기존 불량 연결관에 대한 비굴착 부분보수 방법의 도입이 필요함

○ 정비 후 수밀시험이 반드시 시행되어야 하며, 연성관 변형율 측정을 위한 방안 수립과 설계 및 시공과정의 지속적인 모니터링이 시행되어야 함

⇒ 장 단점 추가 보완필요와 도로 폭원별 차별화된 방안을 추가 필요

⇒ 도로폭 약 4M 미만 도로 초기관의 경우 우수차집을 배제하여 관로 단면축소를 통하여 분뇨 직투입시 자가세척이 발휘될 수 있는 관로체계 확보

②	지지력 및 침하검토

○ 지지력 및 침하검토를 위한 ㈜ 삼안 방문설명

- 지지력 및 침하방지를 위한 기본적 요소인 설계강도의 토사상태와 시공시 현장토사의 차이 예방에 대한 대책마련 필요 설명

- 관의 침하는 시공상의 문제가 주요 원인이며, 특히 잘못된 물돌리기로 인하여 시추조사 할 때의 토질과 공사시의 토질이 상이한 것이 문제임

- 물이 흥건한 상황에서 공사하는 것이 지지력에 문제가 있으며, 제대로 된 다짐이 어려움으로 시공 방법 개선이 필요함

- 대안으로 이음부 기초 지반 다짐도 향상, 이음부 별도 보강과 지반 정수의 추정방법, 지지력 및 침하 검토를 통해 기초형식 선정이 필요함

- 연약지반의 경우 하중 증가가 다소 발생함으로 얕은 기초의 이론적 침하량을 산정하여 허용값과 비교 검토하고, 시공적인 측변에서도 개선이 필요함

③	원형관 구조검토

○ 기존설계시 주조검토 방법 개선에 대한 개선방안 검토

○ 일반적인 흄관 안전성 검토

⇒ 주어진 과제에 대한 구조검토 방법에 대한 내용이 없으며, 과제에 의한 적정구조 검토 방법 제시를 하고 이에 대한 적용방안 검토 필요

④	원형관로 수리특성

○ 기존하수관로의 문제점 검토

○ 정상적인 수리검토 조건하에서 원형관로의 수리특성 검토

⇒ 초기관 수리특성에 대한 연구사례를 광범위하게 수집하고, 정화조를 폐쇄한 분류식 지역에 대한 자료도 보완하여 회의과제로 상정하여 검토할 필요 있음

⇒ 초기관의 경우 최소 조건을 전제하고, 분류식 설계와 합류식일 경우 조건충족 여부를 검토하여 최적 설계대안을 찾도록 기준 마련 필요

⑤	다짐관리기법 개선

○ 다짐재료 적용성 검토(2017년 개정된 하수관로 시반기준을 만족)

○ 현장 여건을 고려한 다짐 방법(수평다짐) 검토

○ 다짐후 품질관리 방안(DCPT, LEFD, 동적평판재하 등)

○ 다짐관리기법 적용을 위한 현장시험 시공계획(송도 현장)

⇒ 하수관의 구조적안전성을 높일 수 있는 응력상태 제시를 위한 수직토압과 수평  토압의 관계정립 필요

⇒ 다짐의 기준 및 로드맵 제시 필요

⑥	공사장 시공여건 개선

○ 공사장 여건(공간 및 시간 부족)에 따른 품질저하 문제점 논의

- 대책방안 구체화, 성과품 작성방향

- 공사 시간(당일복구)부족에 따른 문제점

· 당일굴착 당일복구 기준 1일 작업량, 공정별 문제점 파악

⇒ 서울시경 교통관리과와 서울시 교통운영과 TFT 참여요청 공문발송

서울시경은 회의 개최시 규제팀장이 참석할 수 있도록 협의완료

▢ 향후계획

○ TFT회의결과 중간보고회 개최

- 일 시 : 2018. 6. 1(14:00 ~ 18:00)

- 장 소 : 서소문청사 1동 8층(회의실)

- 참석대상 : 분과위원장 및 간사

- 회의내용 : 그동안 추진하였던 과제의 추진실적 및 향후 계획보고

○ 향후 TFT 회의일정(5차)

추진분과별	향후일정	개최장소	비고
연결관 개소 최소화 강구	‘18.5.16	㈜ 삼안
지지력 및 침하검토	‘18.5.16	㈜ 삼안
원형관 구조검토	‘18.6.8	서울시 서소문청사
원형관로 수리특성	‘18.6.15	서울시 서소문청사
다짐관리기법 개선	‘18.5.10	㈜이산
공사장 시공여건 개선	‘18.5.28	㈜도화

※ 예산조치 계획

- 4차 참석위원 수당지급 : 150,000*25 = 3,750,000원

- 중간보고회의 참석자 수당지급 : 150,000*9 = 1,350,000원

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 관거비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 1) 품질분야 정책자문회의 수당지급대상 1부.

2) 회의자료 및 참석서명부 등 관련서류 일체 1부.  끝.

【붙임1】

품질분야 정책자문회의 수당지급 대상

추진분과별	개최일시	참석인원	참석현황	비고
연결관 개소 최소화	‘18.5.2	5명	이동원, 정완순, 최원석, 오석호 김준한	같은장소, 연속회의로 중복 참석자는 1일치 수당만 지급
지지력 및 침하검토	‘18.5.2	5명	이동원, 정완순 최원석, 오석호, 김형섭
원형관 구조검토	‘18.5.10	6명	유주호, 이장희 김태훈, 김창성 김영수, 이창원
원형관로 수리특성	‘18.5.11	4명	정영식, 이태훈 김영수, 이창원
다짐기법 개선	‘18.4.17	4명	조명덕, 박정준 이장희, 김재홍
공사장 시공여건 개선	‘18.4.17	5명	최흥순, 안종욱 이태현, 김진중 오창석

※ 총 25명 수당지급  : 150,000원 × 25명 = 3,750,000원