내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	다중이용업소 화재발생 대상 현장확인 결과보고(헤라-2차)

1. 관련근거

○ 예방과-10804(2018.5.15.)호『다중이용업소 화재발생 통보에 따른 현장확인 계획****』

○ 예방과-11756(2018.5.28.)호『화재발생 통보에 따른 현장확인 결과보고****』

○ 예방과-12003(2018.5.31.)호『다중이용업소 화재발생대상 현장확인 계획********

2. 다중이용업소 화재발생 대상에 대한 현장확인 시 미비된 소방시설의 작동여부 확인결과를

아래와 같이 보고합니다.

○ 대 상

대상명	소재지	관계자	발생일시	발생장소	발화원인	확인일 확인자
********	************** ***********	******* ***************	2018.5.10. 10:26	********* ****	전기적 요인	2018.5.31. (목) 위.김송석 위.권봉석

○ 확인내용: 화재발생으로 작동된 지하 1층 영업장 내 스프링클러 헤드 1개 정비상태 확인점검

○ 확인결과: 완비(스프링클러 헤드 1개 정비하였으며 정상작동됨)

붙임 : 현장확인사진 1부.  끝.

담당자	김송석		담당자	권봉석		검사지도팀장	정영자		예방과장	05/31 박충건
협조자
시행	예방과-12112	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)431-4106	/전송	02)3402-1190	/	kss1481@seoul.go.kr	/	부분공개(6)