문서번호	기전설비과-1317
결재일자	2018.6.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
조광호		김남수	06/01 최진석
협조

한강공원 승강기 피트펌프 교체계획 보고

2018. 5.

한강사업본부

(기전설비과)

한강공원 승강기 피트펌프 교체계획 보고

한강유역 집중호우 및 팔당댐 방류시(3000cms이상) 피트침수가 상습적으로 발생되는 승강기의 피트펌프(수중펌프) 및 배수배관을 정비하여, 피트침수에 따른 승강기 운행중지기간 및 부품소손을 최소코자 함.

Ⅰ		피트 침수현황(‘16~’18년)

년도	팔당댐 방류량(cms)	잠수교 최고수위(m)	피트 침수 승강기	비고
2016	10,000	8.22	동작대교(상·하류), 잠실철교, 당산샛강육교(제외), 성수구름다리(제외), 가양구름다리(제외)	강제배수 (양수기)
2017	8,200	6.3	동작대교(상·하류)
2018	6,300	6.82	동작대교(상·하류)

Ⅱ		점검결과 및 조치계획

☐ 점검결과

No.	승강기명	배수시설		비고 (승강기 대피기준)
		피트펌프	토출배관
1	동작대교남단(상·하류)	노후 고장(작동불가)	-	팔당댐방류량: 3,000cms 잠수교 수위: 5.7m
2	당산샛강보행육교(제외)	펌프 및 센서불량	-
3	잠실철교남단	노후 고장(작동불가)	-
4	가양구름다리(제외)	노후 고장(작동불가)	파손	팔당댐방류량: 5,000cms 잠수교 수위: 7~9m
5	성수구름다리(제외)	노후 고장(작동불가)	연결불량
6	양화대교남단(상류)	피트펌프 없으며, 승강로(경사) 및 승강장 주변 빗물유입에 따른 피트 상습 침수		팔당댐방류량: 12,000cms 잠수교 수위: 10m이상

☐ 현황사진

수중펌프 노후 고장(잠실철교)	배수관 파손(가양구름다리)

☐ 조치계획

○ 펌프의 노후에 따른 고장 및 펌프 토출배관의 연결불량으로 자동배수 불가(강제배수 조치)로,

○ 노후펌프 교체 및 토출배관을 정비하여 피트 침수에 따른 승강기 운행중지기간(건조시 2~3일 소요) 단축 및 피트에 설치된 부품(리미트 스위치, 피트인터폰, 조속기) 등의 소손을 최소화

Ⅲ		세부정비계획

☐ 계약방법

○ 방    법 : 수의계약

○ 추정금액 : 약6,380천원

○ 대상업체 : 대승엔지니어링 (기계정비, 설비보전 전문업체)

○ 수의사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제25조 제1항(소액계약)

○ 예산과목 : 한강사업본부, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설물 관리 및 개선, 한강공원 기전시설 유지관리, 공공운영비

☐ 추진일정

○ 2018. 06. 01. : 계약의뢰

○ 2018. 06. 07. ~ 06. 15. : 개소별 순차적 펌프교체 및 배관정비(개소별 1일 소요)

Ⅳ		행정사항

○ 안내센터에 교체작업 일정 통보 및 민원안내 요청.

붙임 : 1. 승강기별 배수시설 현황사진 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.