문서번호	정수시설과-2208
결재일자	2018.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
최양교		김석정	06/01 김중영
협조

실정보고(관리본관 리모델링공사, 기계설비)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  6.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

실정보고(관리본관 리모델링공사, 기계설비)

관리본관 리모델링공사(기계설비)와 관련 설계변경할 사항이 있어 우선 시공한 후 정산코자 하며, 관급자재 구매방안에 대해서도 보고를 드림

☐ 공사현황

○ 공 사 명 : 뚝도아리수정수센터 관리본관 리모델링공사(기계설비)

○ 계약금액 : 186,866,570원(준공기한 2018.9.29)

○ 주요내용 : 1층 일부 및 2층 전체 냉난방설비, 위생설비, 소화전 등 교체

☐ 문 제 점

○ 예산 부족으로 건축에서 1층 현관부분 천장 텍스를 철거하지 않음에 따라        천장속에 설치되어 있는 기존닥트 철거불가

○ 1층 행정관리과와 정수과사이 격벽을 철거하지 않음에 따라 방호실 면적이       당초 계획보다 늘어남으로 인하여 냉난방기(휀코일유니트) 용량부족

○ 휀코일유니트를 관급자재로 공급토록 되어있어 조달청 종합쇼핑몰(MAS)에서       확인한 바, 제작사별(5개사)로 단가 및 성능 차이가 있어 객관적 구매기준 필요

☐ 추진계획

○ 1층 현관부분 천장닥트를 철거하지 않음, 단 화장실 앞 일부 부분만 냉난방용       배관설치 관계로 철거(약 200만원 감액)

○ 1층 방호실 면적에 적합하도록 휀코일유니트 용량 변경(약 15만원 증액)

○ 휀코일유니트는 제작사별로 약간의 단가차가 있으나 전력소비량은 차이가 매우

크므로 장기간 사용함을 감안 전력소비가 가장 낮은 제품으로 조달구매

※ 구매금액이 20백만원 미만이므로 특정제품선정 심의위원회는 개최하지 않음

첨부 : 각실별 휀코일유니트 부하용량 및 구매업체 선정자료 각1부.  끝.