투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.			996309
	서울특별시보건환경연구원
996309
수신자	금천구보건소장(건강증진과장)
(경유)
제 목	레지오넬라 검사결과 회보(5/23, 금천구)

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	박주현		감염병검사팀장	이집호		질병연구부장	전결 06/04 代이집호
협조자
시행	질병연구부-7664	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30 서울시보건환경연구원 질병연구부 감염병검사팀	/
전화	02-570-3105	/전송	02-570-3418	/	jhpark825@seoul.go.kr	/	대시민공개

1. 건강증진과-10876(2018.05.24.)호와 관련하여 의뢰하신 검체 40건의 검사결과를 붙임과 같이 회보합니다.

2. 레지오넬라균 균수(CFU/L)에 따른 대책은 아래표를 참고하시기 바랍니다.

- 레지오넬라균의 균수(CFU/L)에 따른 대책-

구분	균수	대책
냉각수	1×103 미만	○기존 관리방법
	1×103 ∼ 1×105	○재검사 실시 ○균수의 상승경향 여부를 관찰 ― 균수가 같은 범위이거나 상승할 경우 청소 및 소독 등의 대책 강구
	1×105 초과	○즉시 재검사 및 청소·소독 조치 ○소독 시행 후 다시 재검사 ○관리방법 점검 및 위험평가
급수시설 생활용수	1×102 ∼ 1×103	○균검출 검체 수에 따라 조치 수준결정 ― 균검출 검체 수가 전체의 20％ 미만인 경우 재검사를 실시하여 같은 범위이거나 상승할 경우 소독 등 대책 강구 ― 균검출 검체 수가 전체의 20％ 이상인 경우 즉시 재검사 및 청소·소독 처리 하면서 균수감시
	1×103 초과	○즉시 재검사 및 청소·소독 조치 ○소독 시행 후 재검사 실시 ○관리방법 점검 및 위험평가

※ 환경수계시설의 레지오넬라균 관리 목표는 레지오넬라균 불검출임

※ CFU : Colony Forming Unit

붙 임   검사·시험성적서(요약) 1 부.  끝.