투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 4월~5월 소방시설 월간점검결과 보고

우리 센터 연면적 1,000㎡의 건축물 및 자동탐지설비 구축 건축물의 소방시설물 점검결과를 보고합니다.

가.점검업체 : ㈜한양소방

나.점검일자 : 4월 9일, 5월 14일, 21일

다.점검장소 : 본처리장(민간위탁부분 포함), 유입펌프장, 직원관사(2개동)

라.점검내용 : 화재수신기, 소화전, 유도등, 각종 소방시설물 등

마.특이사항 :

- 유입펌프장 #1처리장 지하2층 강우시 습기로 감지기 오동작함

- 건물내 누수 및 방수 처리가 힘들어 기존 설치(지상 10m) 감지기를 이전 예정

- 유입펌프장 종합정밀점검 실시(21일) 지적사항 정비(유도등 6개소)

바.기타사항 : “따로붙임” 첨부문서 기재

따로붙임 : 4월~5월 월간점검결과 보고서   1부. 끝.

주무관	박종석		주무관	이호복		시설보수과장	06/04 김일운
협조자
시행	시설보수과-1296	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8582	/전송	02-300-8587	/	pjs621004@seoul.go.kr	/	대시민공개