문서번호	운영과-4058
결재일자	2018.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
안병준		문유식	06/04 기혜경
협조
	주무관		김종경

2018년도 시립북서울미술관

실내공기질 유지관리 및 측정 계획

2018. 6.

북서울미술관

(운영과)

2018년도시립북서울미술관

실내공기질 유지관리 및 측정 계획

다중이용시설등의 실내공기질 관리법에 따라 우리 미술관 내부의 실내공기질을 관리 및 측정하여, 쾌적한 전시관람 및 근무환경을 조성하고자 합니다.

1. 추진근거

▢ 다중이용시설등의 실내공기질관리법

▢ 운영과-139(18.1.8.)「2018년도 기계설비 운영 및 유지관리 계획」

2. 개요

▢ 실내공기질 유지관리 방안

〇 공기조화기 및 환기설비를 통한 공기질관리

- 공기조화기 에어필터 유지관리.

▷ 공조기 에어필터는 수시점검세척과 반기별 전면교체실시.

▷ 항온항습기 및 팬코일유니트(F.C.U) 등 수시점검 및 필터청소.

- 전시장 및 주차장 수시 환기실시.

- 환기설비(급.배기팬)는 타이머에 의한 지속적인 환기실시.

〇 실내공기질 관리자 교육실시(실내공기질관리법7조, 시행규칙5조)

- 신규교육 : 다중이용시설의 소유자등이 된 날부터 1년 이내에 1회

- 보수교육 : 신규교육을 받은 날로부터 3년마다 1회

※ 실내공기질기준에맞게 관리하는시설은 보수교육면제가능

- 교육기관 : 환경보전협회(집합교육과 사이버교육병행)

*************************

▢ 실내공기질의 측정 및 보고

〇 북서울미술관의 공기질 관리 기준

-「실내공기질관리법」5,6조 및「서울특별시 환경기본조례」16조

유지기준 (서울시환경기본조례)
구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	이산화탄소 (ppm)	포름알데히드 (㎍/㎥)	일산화탄소 (ppm)	총부유세균 (CFU/㎥)
미술관	140이하	1,000이하	100이하	9이하	해당사항 없음
실내주차장	180이하			20이하	해당사항 없음
권고기준 (실내공기질관리법)
구 분	이산화질소 ( ppm)	라돈 (BQ/㎥)	총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥)	석면 (개/CC)	오존 (ppm)
미술관	0.05이하	148이하	500이하	0.01이하	0.06이하
실내주차장	0.30이하		1,000이하		0.08이하

〇 측정 계획

- 측정대행업체 중 최저가 견적업체 선정(환경부에 등록된 인증업체)

- 측정일시 : 모든 전시관이 전시중인 6월 중

- 측정범위 : 유지 및 권고기준에 따름

- 측정지점 : 법정측정(신고)지점 5지점 + 추가유지관리지점 8지점

▷ 다중이용시설 연면적: 10,000[eqn: m ^{2}]초과 ~ 20,000[eqn: m ^{2}]이하

(임의 3지점 선정)

▷ 실내주차장 연면적: 2,000[eqn: m ^{2}]이상

(지하M1,B1 2지점 선정)

▷ 키즈존, 커뮤니티갤러리 등 다중이용공간 8곳 추가 선정

〇 과거 실내공기질 측정 결과

-  ‘15.5.6. / ‘16.5.24. : 결과양호

〇 모든 측정항목의 결과 값이 기준치 이내로 양호한 것으로 나타났으나, 고가의 미술작품 전시(소장작품 기획전 등)에 따른 공기질 향상을 위해 공기청정기 추가 설치 필요 4대

3. 소요예산

▢ 실내공기질의 측정(법정검사내용)

〇 약 5,000,000원 (유지기준, 권고기준 측정)

- 예산과목 : 시립미술관 북서울미술관 운영과, 문화예술진흥,

미술관유지보수, 북서울미술관유지관리,

일반운영비, 공공운영비

▢ 공기청정기 임차료(전시실 실내공기 향상)

〇 약 4,000,000원 (4대 × 12개월)

- 예산과목 : 시립미술관 북서울미술관 운영과, 문화예술진흥,

미술관유지보수, 북서울미술관유지관리,

일반운영비, 사무관리비

4. 행정사항

▢ 측정 후 실내공기질 측정결과 노원구청 통보

▢ 측정결과 기준 초과 시 환기시설 등 개선 조치

붙임 : 다중이용시설등의 실내공기질 관리대상안내.  끝.