문서번호	급수운영과-8529
결재일자	2018.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
제영도		代이승우	06/05 최규해
협 조
	시설관리과장			박은선

2018년 5월 공급량 분석보고

2018년  6월

강남수도사업소

2018년 5월 공급량 분석보고

2018년 5월 공급량 증 ․ 감 현황 등을 분석하여 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(5월) : 11,618천㎥ ⇒ 전년 대비 1.92% 감소

(단위 : 천㎥, %)

월별	2017년					2018년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율
			증/감량	증/감율				증/감량	증/감율
계	57,325	380	-548	-0.38	97.88	56,940	377	-385	-0.67
1월	11,465	370	-306	-2.60	90.04	11,761	379	296	2.58	88.50
2월	10,694	382	-72	-0.67	101.40	10,628	380	-66	-0.62	102.69
3월	11,881	383	41	0.35	90.32	11,671	376	-210	-1.77	89.62
4월	11,440	381	-87	-0.75	101.84	11,262	375	-178	-1.56
5월	11,845	382	-124	-1.04	96.83	11,618	375	-227	-1.92
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	구 별
	소계	서초구	강남구
2017년 5월	11,845	4,472	7,373
2018년 5월	11,618	5,194	6,424
증/감량	-227	722	-949
증/감율	-1.92	16.14	-12.87

□  전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2017년 5월				2018년 5월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	11,845	395	-24	-1.04	11,618	387	-227	-1.92
서초구(소계)	4,472	150	-800	-15.2	5,194	173	722	16.1
반포중블록	3,707	124	-752	-16.9	4,521	151	814	22.0	고립
방배중블록	145	5	-11	-7.1	182	6	37	25.5	고립
방배가3중블록	620	21	-37	-5.6	491	16	-129	-20.8	고립
강남구(소계)	7,373	245	676	10.1	6,424	214	-949	-12.9
청담중블록	4,181	139	942	29.1	2,927	97	-1,254	-30.0	고립
서초중블록	2,143	71	-136	-6.0	2,279	76	136	6.3	고립
암사중블록	1,049	35	-129	-11.0	1,218	41	169	16.1	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 종합분석

- 전년 동월 대비 수전수 감소, 인구수 감소, 공공용수량 증가, 누수복구 감소, 평균기온 감소 등에 따른 전년 동월 대비 공급량이 227,058㎥ 감소하였음.

- 재개발・재건축으로 인한 인구수가 감소하여 전년 동월 대비 조정량도 감소될 것으로 예상됨.

○ 세부 분석

- 전년 동월 대비 재개발․재건축 폐전 및 수전분리 감소로 수전수 2,272전 감소, 평균 기온 1.3℃ 감소, 재개발・재건축 등으로 인구수 20,729명 감소로 공급량이 전년 동월 대비 219,286㎥ 감소함.

- 대체급수(수계변환) 등에 따른 공공용수량은 전년 5월 8,798㎥에서 금년 5월은 9,611㎥으로 전년 동월대비 813㎥ 증가하였음.

- 누수복구는 전년 5월 51건, 방지량 13,240㎥에서 금년 5월 19건, 방지량 4,655㎥으로 전년 동월 대비 32건 감소, 방지량 8,585㎥ 감소하였음.

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 5월 수전은 205,314전으로 재개발, 재건축지역 폐전으로 전년 동월 대비 2,272전 감소

(단위 : 전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2017년 5월	207,586	160,984	12,017	10,222	6,335	7,123	2,204	985	7,356	259	101
2018년 5월	205,314	158,358	12,040	10,251	6,499	7,182	2,236	995	7,394	258	101
증/감량	-2,272	-2,626	23	29	164	59	32	10	38	-1	0

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 988,911명으로 재개발․재건축 이주 영향으로 전년 동월 대비 20,729명 감소

(단위 : 천명,%)

구 분	자치구별
	소계	서초구	강남구
2017년 5월	1,009.7	445.5	564.2
2018년 5월	988.9	440.2	548.7
증/감량	-20.7	-5.3	-15.4
증/감율	-2.05	-1.19	-2.73

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2016년 5월	2017년 5월	2018년 5월	전년 대비
일 평균기온(℃)	19.6	19.5	18.2	-1.3
평균 최고기온(℃)	25.7	25.4	23.3	-2.1
평균 최저기온(℃)	14.1	14.4	13.4	-1
강우일수(일)	9	4	14	10
강우량(㎜)	160.5	16.1	222	205.9

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2017년 5월			2018년 5월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증감
5. 1 ~ 5. 7일	14.9	21.5	371	11.2	20.4	354	-17
5. 8 ~ 5.14일	15.7	19.3	380	14.2	18.2	377	-3
5.15 ~ 5.21일	16	21.5	393	16.3	23.2	376	-17
5.22 ~ 5.31일	17.7	23.6	395	17.3	22.3	400	5

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2017년 5월		2018년 5월		전년 대비	비 고
계	51		19		-32
15~50㎜	8	15.7%	16	84.2%	8
80~100㎜	25	49.0%	2	10.5%	-23
150~200㎜	12	23.5%	0	0.0%	-12
250~400㎜	5	9.8%	0	0.0%	-5
500㎜이상	1	2.0%	1	5.3%	0

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	청담	서초	암사	반포	방배	방배가3
2017년 5월	51	13	15	1	16	2	4
2018년 5월	19	10	5	1	1	2	0
증 / 감	-32	-3	-10	0	-15	0	-4

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소 용수	물세척수	수계전환 등
계	56,995,442	0.008%	12,896	2,629	126	2,241	7,312	588	0
1월	11,761,329	0.001%	124	124	-	-	-	-	-
2월	10,683,086	0.007%	771	771	-	-	-	-	-
3월	11,671,414	0.005%	525	525	-	-	-	-	-
4월	11,261,766	0.017%	1,865	901	-	964	-	-	-
5월	11,617,847	0.083%	9,611	308	126	1,277	7,312	588	-
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행

- 누수탐지 정비 : 12(50mm이하 10, 80mm이상 2건)

- 방지량 : 4,266㎥/일

- 주요 다량 누수탐지 적출(80mm이상)

중블록명	복구 일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
계					1,418
서초	5.3	논현동 190-11	80	DCIP	491	80㎜ 클램프 접합
반포	5.10	논현동 50-1	100	DCIP	927	300/100㎜ 정자 KP접합

○ 불용관 정비

- 정비실적 : 17개소

- 위    치 : 강남구 역삼동 765-23번지 등 17개소

- 정비내용 : 새들잠금 등 폐쇄 완료

○ 유수율 100% 초과 중블록 집중관리 추진

- 추진 대상 : 방배중블록

- 추진 내용 : 방배중블록 경계밸브 개폐여부 조사

- 조사 결과 : 경계밸브 D80~600㎜ 39개소 이상없음.

○ 노후 상수도관 정비 추진

- 2018년 정비 목표 : D80~300㎜, L=6.8㎞

- 2018년 5월 정비 실적 : D80~300㎜, L=2.9㎞(추진율 42.6%)

Ⅳ		향후 추진계획

○ 유수율 100% 초과 중블록 집중관리 추진

- 대상 중블록 : 방배중블록

- 추진 내용 : GIS상 경계구역 확인 및 수전대사 작업(6월중)

붙임  1) 중블록별 공급량 분석 1부.

2) 공공용수 사용 현황 1부.

3) 유량감시 Report(블록 월간 보고서) 1부.  끝.