문서번호	시설관리과-12146
결재일자	2018.6.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이진영		이준호	06/07 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

【은평구 수색동 320-10】

2018. 6.

시설관리과

급 수 협 의  검 토 보 고

은평구청으로부터 ********** 건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

☐ 건축개요

◦ 위    치 : **************

**************************

◦ 건축개요 : 다세대주택(8세대) 및 근생, 지하 1층 / 지상 4층, 연면적 398.92㎡

◦ 관련공문 : 은평구청 건축과-14366(2018. 6. 4.)호

☐ 급수현황

◦ 급수수계 : 영등포정수센터(증산배수지 H.W.L=60.66m, L.W.L=54.5m)

◦ 신청지 표고 : 약 28m

◦ 분기점 수압 : 약 2.5kg/㎠

◦ 주변 배관현황 : D=80mm (DCIP, 1991년)

☐ 검토내용

◦ 직결가능여부 : 순직결 가능 (직결기준 : 4층 2.5kg/㎠ ≤ 신청지 2.5kg/㎠)

◦ 직결가능여부 검토 및 구경산출

용도구분	세대수/연면적	산출구경	비고
다세대주택	8세대	D=25mm ⨯ 1
근린생활시설	32.66㎡	D=15mm ⨯ 1

☐ 조치의견

◦ 상기 지역의 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결로 급수공급이 가능하므로 따로붙임 “급수협의 조건”을 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.