문서번호	시설보수과-3014
결재일자	2018.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
안봉용	윤승범	06/08 이성재
협 조

PSM 보완사항 조치내용 최종점검결과 보고

2018. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

PSM 보완사항 조치내용 최종점검결과 보고

산업안전보건공단에서 실시한 공정안전보고서 심사결과 보완요청사항에     조치 내용을  심사 전 최종 점검하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		점검 개요

PSM 관련 근거

❍ 산업안전보건법 제49조의2(공정안전보고서의 제출 등)

❍ 산업안전보건법 시행령 제33조의6(공정안전보고서의 제출 대상)

공정안전보고서 점검 대상 시설

대상시설	대상물질	취급(저장)량	기준			비고
			구분	제조취급/일	저장
#2,#3소화조, 소화가스저장소, 슬러지건조기동 등	소화가스	49.5톤	인화성가스	5톤 이상	20만톤
유입동,방류동	경유	7톤(유입동), 14톤(방류동)	인화성액체	5톤 이상	20만톤
#2,#3탈황설비	과산화수소	22.6톤(저장)	과산화수소 (중량 52% 이상)	3.5톤 이상	3.5톤

PSM 관련 추진경위

○ ’18. 1. 15 : 공정안전보고서 1차 심사

○ ’18. 3. 16 : 공정안전보고서 2차 심사

○ ’18. 4. 27 : 공정안전보고서 지연제출에 따른 고용노동청 출석 답변

○ ’18. 5.  29 : 공정안전보고서 보완사항 점검 실시

○ ’18. 6.  5 : 공정안전보고서 보완사항 최종점검 실시(09:00~15:00)

- 점검자 : 총 4명(컨설팅 업체 2명 포함)

※ PSM 확인심사 예정일 : `18.  6. 11~12일(2일간)

Ⅱ		PSM 보완사항 조치 사항 최종 점검결과

점검 일시 : 2018. 6. 5(09:00~13:00)

점검자 : 10명

❍ PSM 담당 등 4명 [전문가 2명 성우피엔에스(컨설팅 업체) 포함]

❍ 대상시설 담당자 6명

대상시설

❍  유입동, 방류동, 슬러지건조동, #2․#3소화가스 탈황설비, 잉여소화가스소각설비, #2․#3 소화가스홀더, #2․#3 소화가스 교반기실,  #2․#3 소화조(옥상)

점검 및 조치방안

❍ 공통사항

점검 결과	조치방안	비고
① 인터록 자료 ② 방폭대상설비 안전인증서 ③ 안전운전절차서 및 운전원 교육결과	① 인터록 자료 작성중 ② 방폭설비 설비 안전인증서 취합 중 ③안전운전절차서 작성 및 서명부 작성

❍ 현장별 점검결과

NO	위치	점검 결과	조치방안	비고
1	유입동	(옥외) ①비상샤워기 배관 동파방지시설 (보온)조치 (옥내) ②엔진측 경유배관 화살표 등 설치 ③경유이송 배관 마감처리(캡) (공통) ④경유MSDS 60℃로 수정 비치 (2개소) ⑤통기관 인하방지망 설치(3개소) ⑥CCTV 설치(2개소)	①월동기 전 보온재(불연재) 설치 ②조치완 ③ 조치완 ④ 조치완 ⑤ 인하방지망 일괄 구매 설치 완료 ⑥설치 완료

NO	위치	점검 결과	조치방안	비고
2	방류동	(옥외) ① 배관말단 캡 마감 처리(3개소) ②옥외 탱크 수위계 맨홀 물 제거 (옥내) ③옥내 드레인배관 캡 마감 처리 (3개소) ④엔진측 경유배관 화살표 등 설치 (공통) ⑤통기관 인하방지망 설치(3개소) ⑥경유MSDS 60℃로 수정 비치 (2개소) ⑦CCTV 설치(2개소)	①캡 마감 처리 완료 ②맨홀 물 제거 조치 완료 ③옥내 드레인배관 캡 마감 조치 완료 ④엔진측 경유배관 화살표 설치 완료(3개소) ⑤통기관 인하방지망 일괄구매 설치 완료 ⑥경유MSDS 60℃로 수정 비치 완료 ⑦CCTV 설치(2개소)완료
3	슬러지 건조동	(외부-도시가스배관) ①도시가스배관 전자압력계 방폭형으로 교체 ②CCTV 설치(1대) (보일러실) ③소화가스 배관 화살표 추가 설치 (약 30개소) ④가스압력차단스위치 방폭형으로 교체 (8개소) ⑤바이오가스 MSDS 비치(1개소) ⑥탈습기 드레인 배관 마감 캡 처리 (2개소)	①도시가스배관 전자압력계 방폭형으로 교체 ②CCTV 설치(1대) ③소화가스 배관 화살표 추가 설치 완료 ④가스압력차단스위치 방폭형자재 구매 (8개소) - 당일 지적 시 휴지 후 교체 예정 ⑤바이오가스 MSDS 작성 비치 완료 ⑥탈습기 드레인 배관 마감 캡 처리 완료
4	#2,#3 소화가스 탈황설비	(옥내) ①과산화수소 배관 표지판 부착 ②바이오가스 배관 표지판 부착 (옥외) ③탱크로리 하역수칙(과수) 부착 ④과산화수소 MSDS 부착 ⑤소화가스배관 마감(캡) 처리 ⑥바이오가스 MSDS 부착 ⑦CCTV 설치(각 1개소)	①과산화수소 배관 표지판 부착 완료 ②바이오가스 배관 표지판 부착 완료 ③탱크로리 하역 수칙(과산화수소) 부착 완료 ④과산화수소 MSDS 부착 완료 ⑤소화가스배관 마감(캡) 처리 완료 ⑥바이오가스 MSDS 부착 완료 ⑦CCTV 설치 완료
5	잉여 소화가스 소각설비	① #1,#2 가스브로워 전선관 방폭형으로 교체 ②#1,#2 가스유량계 전선관 방폭형으로 교체 ③#2 조작판넬 방폭형으로 교체 ④바이오가스 MSDS 부착 ⑤A,B 건조장 가스이송블로워 전선관 방폭형으로 교체 ⑥CCTV 설치	①#1,#2 가스브로워 전선관 방폭형으로 교체 완료 ②#1,#2 가스유량계 전선관 방폭형으로 교체 완료 ③#2 조작판넬 방폭형으로 교체 완료 ④바이오가스 MSDS 부착 완료 ⑤A,B 건조장 가스이송블로워 전선관 방폭형으로 교체 완료 ⑥CCTV 설치 완료

NO	위치	점검 결과	조치방안	비고
6	#2,#3 소화가스 홀더	①O2 감지기 미설치(4개소) ②메탄가스감지기 전선관 방폭형으로 교체 ③CCTV 설치(각 1대)	①O2 감지기 설치 완료 ②메탄가스감지기 전선관 방폭형으로 교체 완료 ③CCTV 설치 완료(각 1대)
7	#2 소화조 가스 교반기실	①증설교반기실 스티로폼 벽체 미철거 철거 후 지붕 설치 ②기기번호 및 배관 표시판 미설치 ③안전밸브 미교체 ④환기설비 미설치 ⑤CCTV 설치	①증설교반기실 스티로폼 벽체 철거후 지붕 설치 완료 ②기기번호 및 배관 표시판 설치 완료 ③안전밸브 교체 완료 ④송풍기 및 덕트 설치 완료 (전기 설비 설치 중) ⑤CCTV 설치 완료
8	#3 소화조 가스 교반기실	①전기실 칸막이 스티로폼 벽체 철거 후 불연재로 재시공 ②소화가스 MSDS 설치 ③기기번호 및 배관 표시판 미설치 ④안전밸브 미교체 ⑤환기설비 미설치 ⑥1층 출입구 청소 실시 ⑦CCTV 설치(각 1개소)	①전기실 칸막이 스티로폼 벽체 난연제로 교체완료 ②소화가스 MSDS 설치 완료 ③기기번호 및 배관 표시판 설치 완료 ④안전밸브 교체 완료 ⑤송풍기 및 덕트 설치 완료 (전기 설비 설치 중) ⑥1층 출입구 청소 실시 (검사 전일) ⑦CCTV 설치 완료
9	#2,#3 소화조 등 (옥상)	①수위계 및 전선관 방폭형으로 교체 ②온도계 및 전선관 방폭형으로 교체 ③압력계전선관 방폭형으로 교체 ④피뢰설비 미보완 ⑤CCTV 설치(총2개소)	①수위계 및 전선관 방폭형으로 교체 중 ②온도계 및 전선관 방폭형으로 교체 중 ③압력계전선관 방폭형으로 교체 중 ④피뢰설비 보완 공사 공사 중 ⑤CCTV 설치 완료 (총2개소)

Ⅲ		세부 조치 계획

PSM 관련 교육자료 인쇄 배포 (인쇄의뢰 중)

※ 기 실시한 직원대상 PSM 관련 교육자료를 각 현장

(대행업체 포함)에 배포하여 PSM 관련 자료 공유

❍ 자료정리 및 인쇄․배포 : 2018. 6. 8일 이전

- 인쇄부수 : 약 40부

․(센터) 현장 20부, 대행업체 10부, 타 센터 및 관리직원 등

※ 공정안전관리 12대 실천과제 배너 제작 설치

- 회의실(당일) 및 PSM 대상 현장사무실 비치

확인심사 수검 실시 : 2018.  6. 11(월)~6. 12(화)

❍ 심사자 : 한국산업안전공단(중부지역본부) 직원 3명.

❍ 심사일정

- 1일차(6.11) : 공단(중부지역본부) 직원 3명.

오전 서류심사 오후 현장 실사(2명)

- 2일차(6.12) : 공단(중부지역본부) 직원 1명.

현장 실사(1명)

❍ 참석(배석)자

- PSM담당자(2명) :

▶ 관련자료 제출 및 검사 업무 지원

- 담당자(운영과) (3명) : 각 시설 담당(유입,방류,소화조)

▶ 관련 자료 제출 및 검사업무 지원

- 현장실장 (5명) : 각 시설 현장 책임자(대행업체 포함)

▶ 현장실사 안내 및 관련사항 답변

※ 당일 대상 담당자 회의실 대기 및 현장 안내 실시.    끝.