문서번호	급수운영과-8936
결재일자	2018.6.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
곽미숙	代곽미숙	06/08 代김용현
협 조
	주무관		이석배
	주무관		이덕규
	주무관		김희철
	주무관		송정호
	주무관		최박

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

배수관 물세척 실시 결과보고

(광암15블록외 14개소)

2018. 6

강동수도사업소

(급수운영과)

배수관 물세척 실시 결과 보고

고도정수처리된 깨끗한 아리수를 수도꼭지까지 공급하기 위한 관내부 세척을 위해 『소블록 내 배수관 물세척(Flushing)사업』을 실시하고 그 결과를 보고 함.

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 2018년 소블록 내 배수관 물세척사업

○ 사업목표 : 소블록 40개

구분	계	송파구	강동구20	연장(㎞)
소블록	40	20	40	15

※ 공기물세척 : 40개 소블록 중 15개(송파구8,강동구7) 소블록

○ 추진기간 : 2018.4.2. ~ 2018.11.

○ 추진대상 : 소블록내 구경 80~350mm 상수도관

○ 추진방법 : 기간제근로자 4명 활용

○ 효과분석 목표 : 세척 전․후 수질결과 비교

구분	기준	세척 전	세척 후	효과
탁 도	0.5NTU이하	0.37NTU	0.23NTU	평균 0.14NTU 감소
잔류염소	0.1㎎/L이상	0.22㎎/L	0.27㎎/L	평균 0.05㎎/L 향상

▢ 세척 전·중·후 수질검사를 통한 효과분석

○ 측정항목 : 퇴수시간, 퇴수량, 수질검사

○ 수질검사 항목 : 세척 전·중·후 탁도 잔류염소 등

▢ 물세척 및 수질검사 결과

○ 추진 실적 : 광암15 소블록외 12개소

○ 추진 기간 : 2018.4.2.~ 5.31.

○ 추진효과 : 세척 전․후 수질결과 비교

구분	세척 전	세척 후	효과(증․감)
탁 도	평균 0.80NTU	평균 0.18NTU	평균 0.62NTU 감소
잔류염소	평균 0.25㎎/L	평균 0.32㎎/L	평균 0.07㎎/L 향상

○ 소블록 별 추진 결과

- 광암15 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		375					875	0.24	0.57	0.29	0.34	0.32	0.19
1	잠실동 219~219-7	80	44	DCIP	1993	3.2	90	230	0.24	0.57	0.31	0.32	0.33	0.19
2	잠실동 216~217-11	80	89	DCIP	1989	3.2	88	225	0.24	0.49	0.3	0.32	0.31	0.16
3	잠실동 215~216-17	80	110	DCIP	1987	3.6	75	203	0.25	0.64	0.29	0.31	0.33	0.25
4	잠실동 214~215-16	80	132	DCIP	1989	3.6	80	217	0.23	0.58	0.26	0.39	0.3	0.165

-  광암16 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		530					1,056	0.25	0.57	0.27	0.23	0.32	0.18
1	잠실동 299-1~300	100	126	DCIP	1989	3.6	110	298	0.24	0.57	0.27	0.22	0.32	0.17
2	잠실동 300~301	100	121	DCIP	1989	3 .6	90	244	0.26	0.49	0.28	0.24	0.31	0.19
3	잠실동 301~302	80	169	DCIP	1989	3.6	105	284	0.25	0.64	0.26	0.23	0.31	0.18
4	잠실동 299~303	150	114	DCIP	1989	3.6	85	230	0.23	0.58	0.27	0.23	0.32	0.17

- 오금2 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		555					580	0.26	0.44	0.30	0.28	0.33	0.17
1	가락동 3-8~3-15	100	121	DCIP	1995	2.4	65	144	0.25	0.45	0.27	0.28	0.31	0.15
2	가락동 4-9~4-18	100	131	DCIP	1995	2.4	60	133	0.26	0.37	0.29	0.21	0.34	0.17
3	가락동 20-11~20-21	100	149	DCIP	1986	2.0	70	141	0.26	0.47	0.3	0.26	0.34	0.2
4	가락동 19-11~19-21	150	154	DCIP	1999	2.0	80	162	0.25	0.48	0.32	0.35	0.34	0.17

- 오금3 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		794					998	0.26	0.47	0.29	0.24	0.31	0.17
1	가락동 50-8~50-16	80	121	DCIP	1986	3.0	75	185	0.28	0.61	0.31	0.22	0.33	0.16
2	가락동 38-5~52-6	80	150	DCIP	1986	3.2	70	179	0.25	0.47	0.27	0.24	0.3	0.16
3	가락동 52-0~52-7	80	150	DCIP	1986	3.2	65	166	0.26	0.45	0.28	0.24	0.31	0.17
4	가락동 16~16-11	80	166	DCIP	1986	2.2	80	169	0.28	0.49	0.31	0.27	0.33	0.18
5	가락동 34-19~34-27	80	101	DCIP	1992	2.4	70	155	0.24	0.38	0.27	0.26	0.3	0.17
6	가락동 34-18~34-10	80	106	DCIP	1992	2.4	65	144	0.25	0.4	0.28	0.23	0.31	0.18

- 광암59 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		548					818	0.27	0.42	0.30	0.25	0.33	0.17
1	방이동 134-15~134-6	100	142	DCIP	1988	3.0	75	185	0.29	0.41	0.31	0.26	0.34	0.16
2	방이동 131~131-12	150	150	DCIP	2006	3.0	95	235	0.26	0.44	0.31	0.26	0.34	0.17
3	방이동 131-19~130-2	150	148	DCIP	2006	3.0	65	161	0.25	0.41	0.27	0.25	0.33	0.18
4	방이동 199-9~199-14	80	108	DCIP	1986	3.4	90	237	0.27	0.42	0.3	0.23	0.32	0.15

- 광암61 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		513					879	0.27	0.41	0.31	0.26	0.33	0.18
1	방이동 204-5~204-9	80	82	DCIP	1986	3.0	90	223	0.28	0.42	0.3	0.23	0.33	0.17
2	방이동 199-~199-8	80	116	DCIP	1986	3.0	90	223	0.27	0.34	0.32	0.25	0.34	0.18
3	방이동 96-9~196	80	161	DCIP	1988	3.0	80	198	0.27	0.46	0.3	0.25	0.33	0.18
4	방이동 187-17~187-9	80	154	DCIP	1986	3.0	95	235	0.27	0.43	0.31	0.29	0.33	0.18

- 광암25 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		449					806	0.26	0.80	0.29	1.53	0.31	0.17
1	삼전동 163-6~164-14	80	108	DCIP	1989	3.6	70	190	0.24	1.72	0.29	2.42	0.31	0.19
2	삼전동 164-5~165-18	80	113	DCIP	1989	3.6	70	190	0.28	0.79	0.3	3.19	0.31	0.15
3	삼전동 163-6~164-14	80	112	DCIP	1989	3.6	60	163	0.24	0.37	0.27	0.25	0.3	0.15
4	삼전동 76~177-14	80	116	DCIP	1989	3.4	100	263	0.26	0.32	0.31	0.27	0.32	0.18

- 광암28 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		458					773	0.23	0.61	0.29	2.96	0.32	0.18
1	송파동 26~27-16	80	97	DCIP	1989	3.6	70	190	0.2	0.68	0.31	3.16	0.3	0.19
2	송파동24~25-22	80	109	DCIP	1989	3.6	60	163	0.27	0.56	0.29	2.08	0.33	0.18
3	송파동23~24-10	80	127	DCIP	1989	3.6	70	190	0.19	0.62	0.29	4.5	0.32	0.18
4	송파동22~23-18	150	125	DCIP	1992	3.6	85	230	0.24	0.56	0.27	2.1	0.32	0.16

- 광암55 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		60					158	0.27	1.30	0.31	2.03	0.35	0.19
1	마천동19-26~19-20	100	60	DCIP	00	0.25	70	158	0.27	1.30	0.31	2.03	0.35	0.19

- 광암58 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		227					455	0.25	0.67	0.29	2.67	0.34	0.21
1	마천동 82-5~82-11	80	62	DCIP	92	2.1	60	124	0.21	0.62	0.28	2.74	0.34	0.15
2	마천동 87-7~88-9	100	75	DCIP	95	2.1	60	124	0.30	0.72	0.32	2.65	0.35	0.2
3	마천동 85-15~122-7	80	90	DCIP	91	2.1	100	207	0.25	0.67	0.28	2.61	0.34	0.28

-  광암59 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		294					615	0.24	1.82	0.28	2.95	0.30	0.20
1	마천동 194-5~193-11	80	75	DCIP	84	4.0	60	171	0.25	2.90	0.28	3.58	0.31	0.27
2	마천동 170-2~173-19	80	74	DCIP	88	3.0	60	148	0.27	1.46	0.29	2.94	0.3	0.19
3	마천동 176-1~176-6	100	94	DCIP	92	3.0	60	148	0.22	1.03	0.28	2.26	0.30	0.17
4	마천동1 28-117~128-71	80	51	DCIP	91	3.0	60	148	0.22	1.87	0.25	3.01	0.27	0.17

- 광암61 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		210					438	0.24	1.58	0.30	2.69	0.30	0.18
1	마천동 342-7~342-9	100	51	DCIP	83	2.3	60	130	0.28	1.70	0.33	2.96	0.3	0.16
2	마천동 338-1~339-6	150	109	DCIP	98	2.3	70	152	0.18	1.13	0.26	2.63	0.29	0.19
3	마천동 343-11~343-1	100	50	DCIP	96	3.3	60	156	0.27	1.90	0.30	2.47	0.32	0.20

-  광암65 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		235					418	0.26	1.21	0.29	2.28	0.32	0.16
1	마천동202-20~354-19	150	70	DCIP	98	2.8	60	143	0.28	1.24	0.29	2.70	0.32	0.19
2	마천동212-19~363-9	150	85	DCIP	88	2.8	45	108	0.27	0.65	0.30	1.17	0.31	0.16
3	마천동362-18~362-6	80	80	DCIP	91	2.8	70	167	0.22	1.73	0.27	2.96	0.33	0.12

▢ 공기세척 및 수질검사 결과

○ 추진 실적 : 광암17 소블록외 1개소

○ 추진 기간 : 2018.5.28. ~ 6.01.

○ 추진효과 : 세척 전․후 수질결과 비교

구분	세척 전	세척 후	효과(증․감)
탁 도	평균 1.27NTU	평균 0.20NTU	평균 1.07NTU 감소
잔류염소	평균 0.26㎎/L	평균 0.34㎎/L	평균 0.08㎎/L 향상

○ 소블록 별 실시 결과

-  광암17 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		285					501	0.24	1.10	0.31	3.17	0.35	0.23
1	잠실동 236~237	80	143	DCIP	1988	3.6	110	298	0.24	1.06	0.3	3.81	0.35	0.27
2	잠실동 235~236	80	142	DCIP	1989	3.6	75	203	0.24	1.13	0.31	2.52	0.34	0.18

-  광암51 소블록

연번	위 치 (구 간)	관 로 현 황				퇴수현황			수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)	전		중		후
									잔류염소	탁도	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
계	동, 지번		225					420	0.27	1.45	0.29	3.55	0.33	0.17
1	오금동 69-6~69-11	80	120	DCIP	1986	3.6	85	230	0.24	1.73	0.27	3.22	0.32	0.15
2	오금동 69~69-5	80	105	DCIP	1986	3.6	70	190	0.3	1.16	0.31	3.88	0.34	0.18

▢ 분석결과

○ 물세척 및 수질검사 분석 결과

- 유속 변동으로 인한 수도관 내부 탁수 발생, 지속적인 세척으로 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 10분 소요)

- 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음.

붙임 소블록별 추진실적 1부.  끝.