소방특별조사 세부조사표*******

검사일시 : 2018. 6. 1.

1. 조사대상

대 상 명 (확인자)	*****			전화번호	*************
소 재 지	**********	대표자	***	주 용 도	근린생활시설
건물구조	철근콘크리트구조 3/0층, 연면적 786.07㎡			소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	해당없음.
②소방계획서에 따른 업무수행사항	해당없음.
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당없음.
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	자체점검 성실하게 이행토록 지도함.
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	예방순찰을 통해 화재위험요소 사전 제거토록 관계인(****에게 지도함.
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	화기 취급 시 안전수칙 준수토록 지도함.
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당사항없음.
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항없음.

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )	소방특별조사
경보설비 등	실시( ○ )	소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소화설비	소화기 등	특이사항 없음
경보설비 등	비상경보설비, 자동화재탐지설비 등	-1층 영업장 발신기 없음 -2층 알트스위스샬레 발신기 작동불량 -2층 영업장 발신기 작동불량 -수신기 경계구역 표기 없음 -수신기 도통시험 단선 (조치명령예정)

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-	-
가스 분야	-	-
기타 분야	-	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	정성현		부재		김성문		06/11 최규태
협조