문서번호	정수시설과-5104
결재일자	2018.6.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
양묘식		유영춘	06/11 代이상봉
협 조
	정수과장			정종기

1정수장 송수펌프동 모터기동반 보수에 따른 주계통 및 예비계통 절체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.6

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

1정수장 송수펌프동 모터기동반 보수에 따른 주계통 및 예비계통 절체계획 보고

1정수장 송수펌프동 모터기동반 4,6호 보수작업과 관련 현재 사용중인 예비계통을 주계통으로 절체하여 사용코자 다음과 같이 보고드림

□ 관련문서 : 정수시설과-4926(2018.6.5)

○ 1송수펌프동 모터기동반 점검결과 및 조치계획 보고

□ 주계통 및 예비계통 절체현황

○ 매년 실시하는 전기설비 안전진단과 더불어 주계통과 예비계통을 정기적으로 절체하여 사용(2017.12.7 : 예비계통으로 절체 현재사용중)

□ 모터기동반 설치 및 가동현황

○ 수량 : 총6면 6.6KV 900KW(2~5호), 450KW(1,6호)

- 설치년월 : 2007.6

○ 모터가동

- 평균가동 : 900KW 2면, 450KW 1면

- 최소가동 : 900KW 2면

□ 계통별 모터기동반 연결 및 사용현황

○ 주 계 통 : 1~3호

○ 예비계통 : 4~6호

○ 모터기동반 사용 : 주계통측과 예비계통측의 모터기동반을 TIE VCB로 연결하여 1~6호를 교체 및 대수 조절사용

□ 기동반보수시 주계통 및 예비계통 절체사항

○ 주계통사용 중 주계통측 보수

- 예비계통으로 절체, 예비계통 운전(4,5,6호), TIE VCB 개방, 주계통(1,2,3호) 보수

○ 주계통사용 중 예비계통측 보수

- 계통 절체없이 주계통 운전(1,2,3호), TIE VCB 개방, 예비계통(4,5,6호) 보수

○ 예비계통 사용 중 예비계통측 보수

- 주계통으로 절체, 주계통 운전(1,2,3호), TIE VCB 개방, 예비계통(4,5,6호) 보수

○ 예비계통사용 중 주계통측 보수

- 계통 절체없이 예비계통 운전(4,5,6호), TIE VCB 개방, 주계통(1,2,3호) 보수

□ 절체계획

○ 절체일시 : 2018.6.19(화) 14:00~14:20

○ 절체대상 : 1정수장 계통에 한하여 현재 사용중인 예비계통을 주계통으로 절체(절체후 주계통으로 차기 절체시까지 계속사용)

※ 2정수장 계통은 정상운전(해당없음)

□ 기동반 보수내용

○ 보수일시 : 2018.6.20(수) 10:00~16:00

○ 보수대상 : 기동반(4호:6.6KV 900KW, 6호:6.6KV 450KW)

※ 송수펌프 : 1,2,3호 정상운전

○ 보수내용 : 직렬리액터(4호:18KVA, 6호:9KVA), 방전코일 교체

○ 보수목적 : 전기사고 사전예방

구분	배수지	시설용량 (㎥)	규 격	급수량 (㎥/일)	단수시 공급 가능시간	급수구역	전화번호
1 정 수 장	목동	60,000	70×50×6×3지	100,437	8~10h	강서구 15개동 양천구 6개동	3146-4079~81
	신정	50,000	64×43×6×3지	126,131	8h	양천구 8개동 구로구 8개동	3146-4079~81
	신월	40,000	45×51×5.8×3지	44,570	10h	강서구 2개동 양천구 7개동	3146-4079~81

□ 배수지별 공급현황

□ 행정사항

○ 정수과 협조

- 각 배수지 최고수위 및 정수지 적정수위 유지

- 약품 및 염소투입기, 워터챔프 등 가동상태 확인

- 근무자 사전교육 실시 후 현장 배치

- 수질계측기점검 및 관리(가동상태 확인)

○ 관련부서 통보

- 주계통 및 예비계통 절체계획 통보

붙임 : 세부추진사항 1부.  끝.