문서번호	운영과-3966
결재일자	2018.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박한수		06/11 최영효
협 조

중력농축조 생·잉여슬러지 저류조 탈취설비 설치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 06

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

생•잉여슬러지 저류조 탈취설비 설치계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 생•잉여슬러지 저류조로 활용하고 있는 중력농축조 악취비산 방지를 위해 탈취설비를 보완하여 설치하고자 보고드림.

1		관련근거

제3처리장 슬러지 농축기동 탈취시설 개선계획 보고-- 운영과-2406(‘18.4.11)

2		시설현황

시 설 명	용 량	수량	운 영 현 황	비고
생.잉여 슬러지저류조	1,360 (㎥/h)	2조	- 중력농축조(C-1) 생슬러지 저류조로 운영 - 중력농축조(C-2) 잉여슬러지(2차) 저류조로 운영

3		점검현황

중력농축조(C-1, C-2)를 생슬러지와 잉여슬러지 저류조로 운영함에 따라 슬러지 체류시간 증가시 부분 혐기성화로 고농도의 악취가 외부로 비산

- 중력농축조 악취발생농도 : 황화수소(H2S) 40PPM, 암모니아(NH3) 50PPM

또한 제2처리장 분뇨.음폐수 소화슬러지 에어밴트관이 중력농축조(C-1)에 배출되어 분뇨냄새가 포함된 고농도 악취가 비산되고 있어 개선이 요구됨

중력농축조 악취저감용 탈취덕트가 바이오필터 탈취기로 배출하고 있으나 용량 부족으로 보완필요

4		개선계획

본관동 및 원심농축기동의 악취저감을 위해 중력농축조 강제 포집용 탈취FAN 설치

- 부식방지용 PVC 케이싱 및 FRP 코팅용 탈취FAN : 5HP * 1대

고농도의 악취물질이 바이오필터 공급시 영향을 최소화하기 위해 1차 약액탈취설비를 설치 후 바이오탈취시설에 공급설치

- 약액 탈취시설 용량 : 30CMM * 1조

부식방지용 탈취FAN과 약액탈`취설비는 전문 제작기술이 요구됨에 따라 제작사에 의뢰하여 제작구매시행

5		구매방법 및 소요예산

시행방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산

- 부식방지용 탈취 터보휀 구매 : 4,048,000원

- 약액탈취설비 구매설치  : 4,950,000원

예산과목: 중랑물재생센터사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(탈취시설 유지보수). 끝.