문서번호	도로시설과-6385
결재일자	2018.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널복개팀장	도로시설과장
이기승		김두석	06/11 이철
협 조
	기전시설팀장			김호성
	주무관			배광희

담터지하차도 사전 합동점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6

안전총괄본부

(도로시설과)

담터지하차도 사전 합동점검 결과 보고

남양주 별내지구 개발에 따라 시행중인 “담터지하차도(LH공사)” 유지관리와 관련 국민권익위원회의 중재 결과에 따라 시설물 귀속을 위한 사전 절차를 추진하자고 함

Ⅰ		시설물 개요

□ 시설물 현황

○ 시설물명 : 담터 지하차도

○ 위    치 : 서울시, 구리시, 남양주시 경계구간

○ 규    모 : B=18m, L=513m (U-Type : 374m, Box : 139m)

- 서울시 : 시점부 U-Type 212m, Box 35m(48%)

- 구리시 : Box 104m, 종점부 U-type 162m(52%)

○ 사업기간 : ‘15.02.26 ~ ‘18.06.30 (9.30까지 연장 예정)

○ 종    별 : 2종시설물, 방재시설기준 4등급 (※4등급 :500m미만)

○ 사 업 비 : 221억원 추정(사업시행자 : LH)

□ 위치도

Ⅱ		사전 합동점검 결과

□ 점검 개요

○ 참석자 : 30명 (시행사, 외부전문가, 공무원 합동점검)

○ 점검자

- 외부전문가 : 4명

분야별	성명	소 속	분야별	성명	소 속
구조	박훈규	한국종합시설안전	전기	정병훈	㈜동양티피티
구조	이상법	㈜스마트이엔씨	기계	이충호	대웅기업(주)

- 시행사 : 17명 (LH, 건설 및 감리사)

- 공무원 : 9명 (도로시설과 3, 북부도로사업소 6)

○ 점검일 : ‘18. 5. 29(화) 10:00~17:00

○ 점검방법

- 설계도면과 현장 일치여부 및 시공상태 확인

- 준공전 보완시공이 필요한 공종 추가 시공 여부 등

□ 점검결과

○ 시설물(토목) 분야

- 지하차도 마감공사중으로 최종 준공후 별도 점검 필요

∘ 시설물 외측 방수포구간 타설 및 도로포장 시공중

∘ 내부 마감도장(천장,벽체) 시공중이며, 부분적인 균열보수 필요

∘ 터널 전면부 마감(화강석) 시행시 추가 심볼마크등 검토

- 공종별 주요 지적사항

∘ 포장면 : 콘크리트 횡균열, 신축이음 밀림·침하, 차선탈색

∘ U-Type : 옹벽 및 점검통로 구간 균열, 실링제 마감 불량

옹벽외측 콘크리트 미타설등 추가 공사 필요

∘ U형 측구 구배와 마감 불량, 측구 유간 축소후 노견 확보 필요

○ 기계,전기 분야

<공정 미비사항>

- 집수정 수위계 등 배수펌프 자동제어시스템 미설치

· 펌프 호기별 교번 운전과 비상시 예비펌프가 동시 작동토록 구성 요함

- 조명설비, 배수펌프, CCTV 등을 북악터널 관리실에서 제어할 수 있는 원격제어설비 미설치

- 외부 일광센서(휘도계) 의하여 내부 조명회로를 단계별로 제어토록 되어 있으나 현재까지 미설치

- 전기실·발전기실의 수배전설비, UPS, 비상발전기 미설치

- 전체적인 설비 시설물에 대한 시운전 미비

<보완사항>

- 배수펌프 동력케이블 연결박스 벽면 1.5m 이상 높이에 설치요함

- 토출배관 압력계는 역지변과 배수펌프 사이에 설치토록 보완요함

- 토출배관 바닥, 상부 지지대 추가 설치 및 앙카볼트 스텐레스 재질로 보완

- 펌프실 배기팬 가동시간 조정을 위한 타이머 설치요함

○ 기타

- 준공도면 현행화 미비 (변경사항 미작성, 주상도 누락등)

- 지하차도 진출입부 별도 시인성 문구 필요(서울시 로고, 인삿말등)

- 지하차도 진입부(남양주진입) 별도 조형물 설치 요청(별내주민)에 따른 추가 검토 필요

□ 향후계획

○ 준공전 분야별 관련기관 및 외부전문가 합동점검(2차) 시행

- 1차 점검시 지적사항 조치결과 확인 및 현장점검

○ 2차 점검시 지적사항 및 초기 안전점검 실시후 조치결과 확인

○ 각 분야별 인수,인계시행

붙임  1. 지적사항 및 조치계획(시행사) 1부.

2. 외부전문가 의견서 4부.

3. 점검 사진 1부.   끝.